## Prva stran
PREDRAČUN
Projekt: |  | Ureditev hladilnice
Naziv javnega naročila: |  | Ureditev hladilnice na OŠ Jakoba Aljaža
Sklop: | 2 | Dobava in montaža tehnološke opreme za hladilnico

## Splošni pogoji
SPLOŠNE ZAHTEVE ZA IZDELAVO PONUDBE
PRI PRIPRAVI PONUDBE JE POTREBNO UPOŠTEVATI SPODNJE TOČKE 1 - 13 SPLOŠNIH ZAHTEV ZA IZDELAVO PONUDBE, KI SE NE ZARAČUNAVAJO POSEBEJ
V kolikor je katerakoli od spodaj navedenih del že navedeno tudi v popisih, veljajo splošne zahteve za izdelavo ponudbe navedene spodaj v točkah 1 - 13!
1 | Vse naprave morajo biti testirane na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
2 | Garancijski rok za ponujeno opremo mora biti minimalno 36 mesecev.
3 | Ponudnik mora podati izjavo o zagotavljanju garancije v garancijski dobi in izjavo o zagotavljanju rezervnih delov vsaj še 10 let po montaži naprav in opreme.
4 | Za vse naprave je, pred tehničnim prevzemom, potrebno predložiti izjave o skladnosti in navodila za uporabo.
5 | Ponujeni izdelki morajo ustrezati območjem, ki so predpisani v popisu oz. v primeru, da ni predpisano območje lahko odstopajo za vrednosti, ki so napisane v nadaljevanju: Dimenzije naprav: 5 % Priključne moči naprav: 5% Moči črpalk in motorjev:5%
6 | Naprave v spodnjem opisu morajo biti primerne za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov.
7 | Naprave morajo biti izvedene na način, da omogočajo vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primernimi čistili in občasno dezinfekcijo;
8 | Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI304 s CE certifikatom. Dobavitelj mora predložiti ustrezna dokazila o sestavi in izvoru materiala za vse debeline pločevine, ki bodo uporabljene za izdelavo opreme. Certifikat ne sme biti strešji od 90 dni od datuma oddaje ponudbe.
9 | Vsi elementi morajo biti prilagojeni dejanskemu stanju na objektu. Pred izvedbo je potrebno izvesti meritve na objektu.
10 | Vse hladilne naprave v kuhinji morajo imeti vgrajene nadzorne enote za upravljanje temperature, ki jih lahko priključimo na centralni nadzorni sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
11 | Izvajalec del mora pred pričetkom del potrditi ustreznost priključkov mikrolokacij elektro in strojnih inštalacij po tehnološkem projektu. V primeru odstopanj zaradi sprememb pri dobavljeni tehnološki opremi, mora izvajalec spremembe v načrtu upoštevati, izvesti popravke tehnološkega načrta in le tega ponovno dostaviti v potrditev naročniku oz. nadzorniku.
12 | CENA NA ENOTO ZAJEMA DOBAVO, TRANSPORT, MONTAŽE IN PRIKLOPE
13 | Ponudnik mora predložiti tehnično dokumentacijo za vse ponujene izdelke. Iz tehnične dokumentacije morajo biti razvidne karakteristike le-teh, ki se morajo ujemati s karakteristikami navedenimi v specifikaciji naročnika. Vse pozicije morajo biti označene.

## Predračun
Šifra | Opis dela | Enota | Količina | Cena/E | Skupaj
1.1 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH KOMOR |  |  |  | 0
1.1.1 | DEMONTAŽA DVEH OBSTOJEČIH KOMOR - odklop agregatov in odstranitev plina - demontaža 2 komor velikosti 3000x3000x2800 mm - odtranitev povezav in agregatov - odvoz na deponijo | kos | 1 |  | 0
1.2 | PREDPROSTOR |  |  |  | 0
1.2.1 | SANITARNI UMIVALNIK dim. 400x400x250 mm - v kompletu iztočna pipa - proženje vode preko tipke s kolenom, ki omogoča dotok vode brez dotikanja priklop vode: THV DN15 odtok: DN50 | kos | 1 |  | 0
1.3 | HLADILNA KOMORA |  |  |  | 0
1.3.1 | MONTAŽNA HLADILNA KOMORA – PREHODNA dim. 3000x2800x2300 mm - poliuretan 100 mm, stenski in stropni elementi iz nerjaveče pločevine - prevodnost : 0,023W/mK - kotni sanitarni profili - krilna hladilniška vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina - temperaturno območje: 0°C/+5°C - stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom - integrirana LED razsvetljava - stikalna omarica z elektronskim regulatorjem - hermetični kompresor, ekološki freon R-407H - hladilni agregat oddvojen (cca 10m) izvedba povezave iz bakrenih izoliranih cevi priključna moč: 1,4kW 3N-400V odtok: DN32 | kos | 1 |  | 0
1.3.2 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 900x500x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 6 |  | 0
1.4 | ZAMRZOVALNA KOMORA |  |  |  | 0
1.4.1 | MONTAŽNA ZAMRZOVALNA KOMORA dim. 3000x1700x2300 mm - poliuretan 120 mm, stenski in stropni iz nerjaveče pločevine - prevodnost : 0,023W/mK - talni pohodni izolacijski paneli - kotni sanitarni profili - krilna hladilniška vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina primerna za temperature -20°C z ogrevanim okvirjem - temperaturno območje: -18°C/-20°C - stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom - integrirana LED razsvetljava - stikalna omarica z elektronskim regulatorjem - hermetični kompresor, ekološki freon R-407H - hladilni agregat oddvojen (cca 10m) izvedba povezave iz bakrenih izoliranih cevi priključna moč: 1,4kW 3N-400V odtok: DN32 | kos | 1 |  | 0
1.4.2 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 900x400x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 2 |  | 0
1.4.3 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 1300x400x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 2 |  | 0
1.5 | ZAMRZOVALNA KOMORA |  |  |  | 0
1.5.1 | MONTAŽNA HLADILNA KOMORA – NEPRAVILNE OBLIKE dim. 3000/2450x5700x2300 mm - poliuretan 100 mm, stenski in stropni elementi iz nerjaveče pločevine - prevodnost : 0,023W/mK - kotni sanitarni profili - krilna hladilniška vrata 80/200 cm obojestransko nerjaveča pločevina - temperaturno območje: +2°C/+8°C - stropni dimamični zračni uparjalnik s TE ventilom - integrirana LED razsvetljava - stikalna omarica z elektronskim regulatorjem - hermetični kompresor, ekološki freon R-407H - hladilni agregat oddvojen (cca 10m) izvedba povezave iz bakrenih izoliranih cevi priključna moč: 1,4kW 3N-400V odtok: DN32 | kos | 1 |  | 0
1.5.2 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 900x500x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 6 |  | 0
1.5.3 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 1100x500x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 1 |  | 0
1.5.4 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 1000x500x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 3 |  | 0
1.5.5 | ODPRT REGAL - ALUPLAST dim. 1200x500x1700 mm - 4 prestavljive police - raster za nastavljanje polic po višini - nosilnost posamezne police 150 kg/m dolžine | kos | 2 |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1.1 | DEMONTAŽA OBSTOJEČIH KOMOR | 0
1.2 | PREDPROSTOR | 0
1.3 | HLADILNA KOMORA | 0
1.4 | ZAMRZOVALNA KOMORA | 0
1.5 | ZAMRZOVALNA KOMORA | 0
| SKUPAJ: | 0
| NEPREDVIDENA DELA 5 % | 0
| SKUPAJ: | 0
| POPUST: | 0
| VREDNOST POPUSTA: | 0
| SKUPAJ S POPUSTOM: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0