## 0
RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
ELEKTRO OPREMA
Vrsta projekta: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Številka projekta: | 2019/03
Vsebina mape: | POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH IN INŠTALACIJSKIH DEL
Vrsta gradnje: | NOVOGRADNJA
CC-SI 24122 - Drugi gradbeni inženirski objekti za šport
Objekt in lokacija: | RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
parc.št. 292/3, 296/2, 298/1, 301, 302, 304/1 in 305 vse K.O. 2101 RUPA
Datum iztisa: | avgust 2019
Investitor: | Mestna občina Kranj
Slovenski trg 1
SI - 4000 Kranj
Vrsta projektne dokumentacije: | Projekt za razpis (v nadaljevanju PZR)
Za projektantsko podjetje: | Styria arhitektura d.o.o. Cankarjeva ul. 6E, 2000 Maribor
žig podjetja:
Odgovorni projektant: | David Mišič u.d.i.a.
osebni žig:
evidentirana pri projektantu: | Styria arhitektura d.o.o.
kraj: | Maribor
datum: | AVGUST 2019

## SPinD
1. |  | SPLOŠNI POGOJI
1.1 |  | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje tocke 1 - 50 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe ter dodatne splošne pogoje za elektro in strojna del (zavedena spodaj), ki se ne zaracunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vkljucene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
1.2 |  | V kolikor je katerakoli od spodaj navedenih del navedena tudi v popisih, veljajo spodnje splošne zahteve za izdelavo ponudbe!
1.3 | 1 | Organizacija in oprema gradbišca.
1.4 | 2 | Čišcenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
1.5 | 3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
1.6 | 4 | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil.
1.7 | 5 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
1.8 | 6 | Izdelava in postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi.
1.9 | 7 | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta (dva izvoda) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku pet dni pred začetkom gradnje.
1.10 | 8 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
1.11 | 9 | Škoda na objektih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec.
1.12 | 10 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil med svojim delom.
1.13 | 11 | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi gradnje lahko prišlo do poškodb (določimo jih s predstavnikom naročnika in z inženirjem).
1.14 | 12 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
1.15 | 13 | Stroške rednega obvešcanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj v času gradnje.
1.16 | 14 | Obnova obstoječih internih in hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
1.17 | 15 | Vse stroške glede posegov na obstoječi infrastrukturi, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,
1.18 | 16 | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja…
1.19 | 17 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovoljenja.
1.20 | 18 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
1.21 | 19 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji obstoječe infrastrukture, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi.
1.22 | 20 | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
1.23 | 21 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, dokazil (izjav o lastnostih, ...) in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblašcene institucije v RS.
1.24 | 22 | Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila.
1.25 | 23 | Strošek ogrevanja v času izvajanja del, če so zunanje temp. neustrezne za normalno napredovanje del.
1.26 | 24 | Izvedba geodetske zakoličbe, izdelava geodetskega načrta, ki je potrjen od pooblaščene organizacije in izdelava projekta izvedenih del (PID) z vsemi geodetskimi podatki - predani v 4 izvodih tiskane oblike in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo ter zahtevami in navodili upravljavca komunalne infrastrukture. Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
1.27 | 25 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlacni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj,
1.28 | 26 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje POV v 4 izvodih. Strokovno izobraževanje osebja upravljalca glede uporabe in vzdrževanja infrastrukture in opreme.
1.29 | 27 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled, pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence.
1.30 | 28 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
1.31 | 29 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje in dodatek na otežkočeno delo zaradi podtalnice ali površinske vode s stroški prečrpavanja vode iz izkopa.
1.32 | 30 | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani nadzornega inženirja in vodje projekta.
1.33 | 31 | Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišca za gradbiščne objekte in priročno skladišce materiala.
1.34 | 32 | Fotografiranje cestnih, krajinskih, stavbnih in drugih detajlov, pomembnih za ugotavljanje stanja pred gradnjo, med gradnjo in po sami gradnji. Foto elaborat se dela v najmanj dveh izvodih. En izvod prejme naročnik oziroma nadzorni inženir. V primeru, da foto dokumentacija ne bo izdelana stroške uveljavljanja odškodnine nosi izvajalec del, ki je dolžan zagotoviti podroben pregled tras in objekta. Razpoke na objektih, poškodbe in druge neobičajne podrobnosti morajo biti fotografirane s priloženim metrom, da je mogoče naknadno ugotoviti morebitno spremenjeno stanje na materialu, objektu ali napravi.
1.35 | 33 | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za morebiten otežkočen izkop, bodisi zaradi vremena ali stanja zemljine.
1.36 | 34 | Pred pričetkom gradbenih del je potrebno zaradi morebitnih presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
1.37 | 35 | Vsa pripravljalna dela (začasni priključki za obratovanje gradbišča, ureditev priključitve na komunalne naprave (voda, elektrika, …) v času gradnje), …
1.38 | 36 | Stroški izdelave načrta organizacije gradbišca in varnostnega načrta.
1.39 | 37 | Zavarovanje gradbišca,
1.40 | 38 | Ograje ((kovinska ograja višine minimalno 2m za preprečevanje dostopa na gradbišče; ograja mora biti ustrezno fiksirana, da preprečuje padec le te), varovanje jarkov, označbe,)
1.41 | 39 | Zavarovanje in podpiranje obstojecih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
1.42 | 40 | Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo in pridobitev ustreznih potrdil.
1.43 | 41 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov projekta predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev, vključno z vso ustrezno dokumentacijo, ki izkazuje enakovrednost s projektom predvidene izvedbe.
1.44 | 42 | Vgrajeni materiali morajo biti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 19.9.2017)
1.45 | 43 | V ponudbeni ceni mora izvajalec zajeti stroške izdelave tehnoekonomskega elaborata, projekta betona in vseh ostalih potrebnih elaboratov ali delavniških načrtov.
1.46 | 44 | Za vse vgrajene naprave mora biti zagotovljen pooblaščeni servis z odzivnim časom 24 ur.
1.47 | 45 | Stroški vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisani in določeni z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
1.48 | 46 | Vsi stroški povezani z namenom hitrejšega doseganje tlačne trdnosti betonskih temeljev. Upoštevani vsi preparati, ki se jih v tem primeru dodajajo betonom, po potrebi tudi dodatki za betoniranja pod točko zmrzlišča.
1.49 | 47 | Vse stroške varovanja objekta pred vstopom nepooblaščenih oseb, ves čas gradnje, tudi ko gradbišče ne obratuje oziroma takrat ko bo to potrebno.
1.50 | 48 | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih in rušitvenih del na gradbišču. Prav tako mora upoštevati, da se na gradbišču dela že odvijajo zato, mora skrbeti za stalno koordinacijo del z ostalimi izvajalci del in izvesti vse ukrepe, da lahko dela izvaja skupaj še z drugimi izvajalci (pripraviti ustrezen varnostni načrt, skleniti sporazum glede varstva pri delu, pripraviti organizacijo gradbišča, definirati skupne ukrepe...).
1.51 | 49 | Vsi stroški ciščenja objekta med gradnjo in po gradnji.
1.52 | 50 | Izkopi za temelje se bodo izvajali na lokaciji predvidenih stebrov. Izvedba se izvede na način, da se čim manj obremeni okolica. Material se začasno deponira na ustrezno podlago (predlog primerna debelina PE folije), tako da se dodatno ne onesnažuje okolice. Vse potrebne zaščite terena / površin stadiona zaradi mehanizacije. Mehanizacija mora biti ustrezna zaradi tartana (zaradi tartana je potrebno pri pripravi ponudbe upoštevati ustrezen bager z žlico oziroma zaradi tartana je potrebno upoštevati tudi ustrezno logistiko/transport bagra in dvigala za dvig stebrov znotraj stadiona). Potrebno je imeti v obziru, da je v neposredni okolici tekalna steza s tartanom. Po izvedenih izkopih se okolica povrne v prvotno stanje, zato je potrebno že pri začetku izvedbe izkop pričeti v smislu, da se čim manj poškoduje tartan in travna ruša (v primeru poškodb, se povrne v prvotno stanje!).
1.53 | 51 | Izvajalec SN bloka mora pred dobavo in izvedbo predhodno uskladiti omenjeni blok z ELEKTRO Gorenjska, skladno z izdanim soglasjem in soglasjem za priključitev.
1.54 | 52 | Izvajalec transformatorja mora pred dobavo in izvedbo predhodno pridobiti tudi soglasje naročnika.
OPOMBA
Enotna cena mora vsebovati:
>vsa dela navedena v splošni pogojih tega zavihka
>vsa dela navedena v splošni določilih tega zavihka
>vsa potrebna pripravljalna dela
>vsa potrebna merjenja
>vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
>skladiščenje materiala na gradbišču
>vse potrebno delo do končnega izdelka, bodisi dela objekta ali potrebnih sredstev za napravo do kočne funkcionalne izvedbe
>vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri…
>usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
>plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
>preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
>popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem
>čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
>obračuni se izdelajo po dejanskih količinah
>evidentiranje, zaščita in prestavitev komunalnih vodov
>v primeru poškodb, vzpostavitev prvotnega stanja, v okolici, na objektu in napravah
SPLOŠNA DOLOČILA
OPOMBA: Izvajalec mora pri pripravi ponudbe upoštevati ter pri izvedbi zagotavljati :
| ► | vso razpisno dokumentacijo (načrte PZI)
| ► | vsa potrebna pripravljalna dela za gradbena dela
| ► | vsa potrebna merjenja
| ► | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
| ► | skladiščenje materiala na gradbišču
| ► | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
| ► | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
| ► | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom preiskušnje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti
| ► | popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem
| ► | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
| ► | plačilo komunalnih prispevkov za stalno deponijo
| ► | ozemljitev vseh ALU in jeklenih elementov
| ► | pri sistemih avtomatike mora zagotavljati kompletni elektro-instalacijski sistem za končno delovanje proizvodov.
| ► | nadzor in koordinacijo izvedbe vseh elektro napeljav, ki so predmet končne instalacije proizvoda
| ► | Delovne odre višine do 4 m je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
| ► | Vsa delovne stroje za dvigovanje bremen in delovne košare za dostope do delovišč je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk in se ne obračunavajo posebej!
| ► | Za potrebe popisa se za udeležence pri graditvi objekta uporabljajo naslednje okrajšave: OVP: odgovorni vodja projekta, ON: odgovorni nadzornik OPA: odgovorni projektant arhitekture OPGK: odgovorni projektant gradbenih konstrukcij OP: odgovorni projektant Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
OPOZORILO!
V SKLADU Z 84. ČELNOM ZGO IZVAJALEC MORA PRED PRIČETKOM DEL OBVEZNO PREVERITI VSE MERE NA OBJEKTU!
MOREBITNE RAZLIKE ALI ODSTOPANJA MED ARHITEKTURNIMI, DETAJLNIMI IN PREGLEDNIMI NAČRTI JE POTREBNO PREGLEDATI IN USKLADITI S PROJEKTANTSKIM PODJETJEM STYRIA ARHITEKTURA d.o.o.
IZVAJALEC MORA SKLADNO Z GRADBENIM ZAKONOM (GZ) TER ZAKONOM O GRADBENIH PROIZVODIH VGRAJEVATI USTREZNE GRADBENE PROIZVODE Z VNAPREJ IZDELANIMI DELAVNIŠKIMI NAČRTI, KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI PROJEKTANTA.
PRED ZAČETKOM IZVAJANJA DEL TER VGRAJEVANJA PROIZVODOV MORA IZVAJALEC OBVEZNO PRIDOBITI PISNO POTRDITEV, DELAVNIŠKIH NAČRTOV, SKIC IN DETAJLOV ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) IN ODGOVORNEGA NADZORNIKA ! V KOLIKOR ZARADI VRSTE GRADBENEGA PROIZVODA DELAVNIŠKE DOKUMENTACIJE IZVAJALEC NE MORE ZAGOTOVITI JE OBVEZNO IZDELATI VZOREZ NA GRADBIŠČU, KI GA POTRDITA ODGOVORNI VODJA PROJEKTA ( Styria arhitektura d.o.o.) TER ODGOVORNI NADZORNIK Z VPISOM V DNEVNIK ! VSAJ V ENI OD VSEH POSTAVK JE POTREBNO ZAJETI ŠE VSE OSTALO IZ SPLOŠNIH RAZPISNIH POGOJEV ZA IZBOR IZVAJALCA, KAR S TEM POPISOM NI POSEBAJ DEFINIRANO ALI ZAJETO
IZVAJALEC MORA PREDATI V PREGLED IN POTRDITEV VZORCE VSEH VGRAJENIH MATERIALOV IN PRODUKTOV. ŠTEVILO VZORCEV DOGOVORI Z OVP IN ON, V KOLIKOR Z RAZPISOM ZA IZBOR IZVAJALCA ŠTEVILO NI TOČNO DOLOČENO. STROŠEK IZDELAVE DELAVNIŠKIH NAČRTOV IN IZDELAVE VZORCEV IZVAJALEC UPOŠTEVA V POSAMEZNIH POSTAVKAH POPISA. PRED ZAČETKOM IZVAJANJA VSEH DEL JE POTREBNO PREVERITI OBMOČJA DILATACIJ.
POPIS DEL JE IZDELAN V PROGRAMSKI OPREMI MICROSOFT EXCEL 2010 in S TEM BERLJIV V STANDARDNI PROGRAMSKI OPREMI, TUDI NA PRIMER V OPEN OFFICE, KI JE ZASTONJ. VSE CELICE SO BERLJIVE IN KLJUB ZAKLENITVI JIH JE MOŽNO RAZŠIRITI. PRAV TAKO JE MOŽNO POSAMEZNE CELICE KOPIRATI, V KOLIKOR VAŠA PROGRAMSKA OPREMA NE PRIKAZUJE PRAVILNO BERLJIVIH ZNAKOV. PRI ODDAJI PONUDBE NAROČNIKU JE IZVAJALEC JE DOLŽAN SAM PREVERITI ZMNOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO. PONUDNIK, SE S PRIPRAVO TE PONUDBE OBVEZUJE, DA JE PREBRAL VSE CELICE CELOTNE DATOTEK, VKLJUČNO Z VSEMI POSTAVKAMI IN SPLOŠNIMI NAVODILI ALI DOLOČILI, PRAV TAKO SE PONUDNIK OBVEZUJE, DA BO V PRIMERU, DA BO IZBRAN UPOŠTEVAL VSA DOLOČILA, NAVODILA IN POSTAVKE TEGA POPISA DEL.
V CENI POSAMEZNIH POSTAVK JE ZAJETI VSE ELEMENTE, KI SO NAVEDENE V OPISU, NE GLEDE NA RAZLIČNOST ZAHTEVANIH OBRTNIŠKIH (GRADBENIH) DEL, RAZEN KJER JE EKSPLICITNO NAVEDENO, DA SO DOLOČENI ELEMENTI ZAJETI V DRUGI POSTAVKI OZ. PRI DRUGIH DELIH. VSI STANDARDI, KI SO NAVEDENI PRI POSAMEZNIH DELIH SE UPOŠTEVAJO V PRIMERU, DA JE DOLOČEN MATERIAL ALI STORITEV V POSAMEZNIH OPISNIH POSTAVKAH ZAJETE, V NASPROTNEM PRIMERU SO BREZPREDMETNI. ČE PA JE V POSAMEZNI POSTAVKI NAVEDEN DRUGAČEN STANDARD KOT PRI SPLOŠNIH OPISIH, POTEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI STANDARD, KI JE NAVEDEN V POSAMEZNI POSTAVKI POPISA OZ. STANDARD, KI PREDPISUJE VIŠJO KVALITETO.
PODLAGA ZA IZVEDBO SO DELAVNIŠKI NAČRTI, IZDELANI IZ STRANI IZVAJALCA IN POTRJENI IZ STRANI OVP, OPA. ODLAGA ZA IZVEDBO DELAVNIŠKIH NAČRTOV SO SHEME IZ POSAMIČNIH NAČRTOV. ZA ZAMUDE PRI IZDELAVI DETAJLOV, KI JIH IZVAJALEC ZAGREŠI ZARADI IZVEDBENIH NAČRTOV, KI NE USTREZAJO POPISU DEL ALI ZARADI ZAVLAČEVANJA Z IZDELAVO DELAVNIŠKIH NAČRTOV, IZVAJALEC NE MORE ZAHTEVATI PODALJŠANJE ROKA ZA DOKONČANJE DEL. OBVEZA IZVAJALCA JE, DA POTREBNO DELAVNIŠKO DOKUMENTACIJO PRAVOČASNO PREDLOŽI V KONTROLO IN POTRDITEV OPA, OVP IN ON, IZROČI VSEM TREM NAVEDENIM OSEBAM DOKONČNO POTRJENE NAČRTE, TER POTREBNI ČAS ZA IZDELAVO IN POTRDITEV UPOŠTEVA V TERMINSKEM PLANU. V PRIMERU NEJASNOSTI JE IZVAJALEC DEL OZ. PONUDNIK, ŽE V ČASU IZDELOVANJA PONUDBE DOLŽAN POSTAVITI OVP ZAHTEVO PO POJASNITVI NA NAČIN, KI JE V SKLADU Z IZVAJANJEM JAVNEGA RAZPISA. IZMERE SO IZVEDENE SKLADNO Z GN NORMAMI. Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05).
Pri pripravi ponudbe in izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke dobaviteljaali proizvajalca materiala oz izdelka ter v ceni na enoto zagotoviti ves potrebni material, za funkcionalno izvedbo posameznega izdelka.
OSTALE STORITVE V ceno na enoto je potrebno zajeti vse stroške pripravljalnih in zaključnih del, t.j. vsa dela vezana na odpiranje in varovanje gradbišča, varno delo, uporabo varnih in namenskih pripomočkov dela, tekoče in končno čiščenje gradbišča, kontrole in atestiranja opravljenih del, meritev, dokazovanje garancij. Vse potrebne transportne stroške, t.j. stroškov prevozov, nakladanja, razkladanja opreme in materiala, zavarovanja gradbišča in opreme, stroški taks. Zagotoviti šolanje uporabnikov in tehnične službe z izvedbo preverbe znanja in usposobljenosti za ravnanje z vgrajenimi napravami, stroji, opremo in vgrajenimi materiali.
Zagotoviti izdelave elaboratov izvršilne tehnične dokumentacije kabelske kanalizacije in ostalih podzemnih vodov, kjer je osnova geodetski posnetek. Izdelavo PID-ov z uporabo obstoječih elaboratov izvršilno tehnične dokumentacije. Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo. Storitve raznih komunalnih in drugih organizacij. Stroški nadzora posameznih soglasjedajalcev. Tehnični nadzor upravljalca/soglasjedajalca in koordinacija generalnega izvajalca s sogalsjedajalcem in poasameznimi podizvajalci. Priprava in organizacija gradbišča.
ODGOVORNI VODJE PROJEKTA SI PRIDRŽUJE PRAVICO DO SPREMEMB IN DOPOLNITEV IZVEDBE DETAJLOV OBRTNIŠKIH DEL V KOLIKOR IZVAJALEC LE TEH ZARADI OBJEKTIVNIH RAZLOGOV NE MORE IZVAJATI SKLADNO S PROJEKTOM PZI.
OKOLIŠČINE NEUSKLAJENOSTI IZVAJALCEV IN PODIZVAJALCEV TER ODSTOPANJA OD OSNOVNIH NAVODIL PROJEKTA PZI NISO OBJEKTIVNI RAZLOGI ZA SPREMEMBO DETAJLOV !
VSI ARHITEKTURNI, DETAJLNI IN PREGLEDNI NAČRTI IZDELANI S STRANI IZVAJALCA VELJAJO OD PISNEGA DOVOLJENJA IN TRAJAJO DO PREKLICA LE TEH S STRANI ODGOVORNEGA ARHITEKTA ALI PROJEKTANTA.

## REKAPITULACIJA
RAZSVETLJAVA NOGOMETNEGA IGRIŠČA IN STADIONA
Poz. | Opis del | Cena (v € brez DDV)
C. | ELEKTRO INSTALACIJE | 0
D. | DIESEL AGREGAT | 0
E. | PREDELAVA TP | 0
| VREDNOST GOI DEL (C+D+E) | 0
F. | NEPREDVIDENA DELA 5% (C+D+E) | 0
| VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV (GOI DELA in NEPREDVIDENA DELA SKUPAJ): | 0
| DDV 22% | 0
| VREDOST INVESTICIJE Z DDV | 0

## C-EI
C. | ELEKTRO INSTALCIJE
REKAPITULACIJA:
| I. | POLOŽITVENI MATERIALI: |  |  |  | 0
| II. | SVETILA IN KRMILJENJE RAZSVETLJAVE |  |  |  | 0
| III. | STIKALNI BLOKI IN UPS: |  |  |  | 0
|  | JAKI TOK SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena
Splošna določila:
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, kabelski čevlji, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni
V kolikor izvajalec ponuja reflektorje drugačne od obdelanih v projektu, mora v ceni biti zajet elaborat izračuna osvetlitve športnih površin, ki bo izkazoval s projektom zahtevane osvetlitve.
| I. | POLOŽITVENI MATERIALI:
Dobava in montaža kabla položenega delno po kabelski polici ( objekt), ostalo v glavnem v kabelski kanalizaciji in po stebru, delno po priponah, delno v jašku, ….., komplet
- postavka za kable mora zajemati ves drobni, pritrdilni in pomožni material, vdolbenje zidov,….
- označevanje, zaključevanje, ranžiranje, oštevilčenje kablov, ….
- vse certifikate, garancije, ….
1.
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x300 mm2 (kabeltec) | m | 2900 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x240 mm2 (kabeltec) | m | 1340 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x185 mm2 (kabeltec) | m | 1340 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x150 mm2 (kabeltec) | m | 500 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x120 mm2 (kabeltec) | m | 990 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x95 mm2 (kabeltec) | m | 160 |  | 0
|  | FG16R16 0,6/1kV 1x70 mm2 (kabeltec) | m | 250 |  | 0
|  | FG16OR16 0,6/1kV 5x10 mm2 (kabeltec) | m | 275 |  | 0
|  | FG16OR16 0,6/1kV 3x4 mm2 (kabeltec) | m | 380 |  | 0
|  | NYY-J 8x1,5 mm2 | m | 200 |  | 0
|  | NYY-J 3x4 mm2 | m | 9720 |  | 0
|  | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 240 |  | 0
|  | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
|  | NYM-J 3x2,5 mm 2 | m | 25 |  | 0
|  | NYM-J 3x1,5 mm 2 | m | 15 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x50 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x25 mm2 | m | 20 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x16 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x10 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x6 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x4 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni kabel ESUY 1x2,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni vrvica ESUY 1x10 mm2, komplet z kabelskimi čevlji, dolžine 10-30cm | kos | 10 |  | 0
|  | Ozemljitveni vrvica ESUY 1x16 mm2, komplet z kabelskimi čevlji, dolžine 10-30cm | kos | 10 |  | 0
2. |  | Ethernet kabel cat. 6A za zunanje polaganje, tip S/FTP kot npr. ETHERLINE ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7 | m | 460 |  | 0
|  | Ethernet kabel cat. 6A(5) za zunanje polaganje (DMX regulacije)) kot npr. ETHERLINE ROBUST FR Cat.7 FLEX 4x2xAWG26/7, lahko tudi kot npr. ETHERLINE® ROBUST PN FR Cat.5 2x2xAVG22/7 | m | 660 |  | 0
|  | Vtikač TIA/EIA-568-B - dobava in montaža | kom | 376 |  | 0
Priključni in zaključni kabli za komunikacijske omare
|  | - povezovalni kabel S/FTP 4x2x0,5 (23AWG), Cat 6A, R&M, l= 1(1,5)m | kom | 4 |  | 0
3. |  | Signalni kabli ATS omara - Agregat
|  | YSLY-JZ 3x4 | m | 15 |  | 0
|  | YSLY-JZ 3x2,5 | m | 15 |  | 0
|  | Belden, 2x0,5mm | m | 15 |  | 0
|  | LiYCY 12x1mm | m | 15 |  | 0
|  | LiyCy 3x1mm | m | 15 |  | 0
|  | YSLY-JZ 3x2,5 | m | 15 |  | 0
|  | YSLY-JZ 3x2,5 | m | 15 |  | 0
|  | YSLY-JZ 3x2,5 | m | 15 |  | 0
|  | YSLY-JZ 5x2,5 | m | 15 |  | 0
|  | S/FTP od ATS omare do priključnega panela podatkovnega omrežja, komplet z drobnim materialom | m | 90 |  | 0
|  | Ozemljitveni valjanec v temelju agregata: priklop DEA | m | 10 |  | 0
4. |  | Izvedba pritrditve kablov znotraj stebra, višine 40m (48 kablov 3x4 in 2x ethernet), z ustreznimi objemkami na vsakih 5m višine (lahko se uporabi ustrezna jeklena vrv ali ustrezne kabelske lestve, ki bodo nosili obtežbo kablov,….....) | kpl | 4 |  | 0
5. |  | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s pokrovom, potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um
|  | PK 500/50 | m | 125 |  | 0
|  | PK 300/50 | m | 10 |  | 0
|  | PK 200/50 | m | 10 |  | 0
6. |  | Dobava in montaža RGB inštalacijskih cevi, položenih podometno, N/O ali tehniki litega betona, komplet
|  | fi 16 mm | m | 10 |  | 0
|  | fi 20 mm | m | 10 |  | 0
|  | fi 25 mm | m | 10 |  | 0
7. |  | Ozemljitvena bakrena zbiralka 30x5x500 mm, privijačena v omaro z vijaki in izolacijskimi distančniki, komplet | kos | 1 |  | 0
8. |  | Ozemljitvena omarica za bakreno zbiralko 30x5x500 mm, p/o ali n/o, komplet | kos | 1 |  | 0
9. |  | Ozemljitvene objemke | kos | 15 |  | 0
10. |  | Izvedba ozemljitev (razdelilci, kovinske mase), komplet | kos | 16 |  | 0
|  | POLOŽITVENI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. | SVETILA IN KRMILJENJE RAZSVETLJAVE
MONTAŽA SVETILK, KOMPLET Z DROBNIM, POMOŽNIM TER MONTAŽNIM MATERIALOM, PRIKLOPOM, Z SIJALKAMI, PREIZKUSOM DELOVANJA, prevozni in manipulativni stroški, priloženi certifikati, garancije,meritve osvetljenosti, IZVEDBA MERITEV IN ZAGOTAVLJANJE PROJEKTNIH ZAHTEV OSVETLITVE VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO CERTIFICIRANJA UEFA in IAAF……
kot na primer:
| S1 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S2, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke z napajalnikom (HGB verzija) 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli reflektorja (HGB verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V HGB S2 ali enakovredno | kos | 56 |  | 0
| S2 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S3, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke z napajalnikom (HGB verzija) 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli reflektorja (HGB verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V HGB S3 ali enakovredno | kos | 24 |  | 0
| S3 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S4, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke z napajalnikom (HGB verzija) 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli reflektorja (HGB verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V HGB S4 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| S4 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S5, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke z napajalnikom (HGB verzija) 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli reflektorja (HGB verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V HGB S5 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
| S5 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S2, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke brez napajalnika (BV verzija) 26,5kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m (BV verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V BV S2 ali enakovredno | kos | 56 |  | 0
| S6 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S3, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke brez napajalnika (BV verzija) 26,5kg, masa svetilke z napajalnikom (HGB verzija) 33kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik montiran na konzoli reflektorja (HGB verzija) ali oddaljen do 200m (BV verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V BV S3 ali enakovredno | kos | 24 |  | 0
| S7 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S4, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke brez napajalnika (BV verzija) 26,5kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m (BV verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 leta. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V BV S4 ali enakovredno | kos | 2 |  | 0
| S8 | LED reflektor za športne objekte s simetrično optiko S5, dimenzije brez konzole (dolžina x širina x višina) 737 x 695 mm (BVP427), masa svetilke brez napajalnika (BV verzija) 26,5kg, stopnja zaščite IP66, stopnja mehanske zaščite IK08, ohišje sestavljeno iz 3 svetlobnih LED modulov, možnost nagiba -90 do + 90°, ohišje in konzola iz tlačno ulitega aluminija (aluminij z maksimalno vsebnostjo bakra Cu<1,3%, možnost 100% recikliranja), plastični deli in kabli odporni na UV, napajalnik oddaljen do 200m (BV verzija), za omrežno napetost 230V - 400V / 50-60Hz, faktor moči večji od 0.95, prenapetostna zaščite 10kV, temperaturno območje delovanja -40°C do +45°C, uporabna življenjska doba 50.000ur L80B50 pri 25°C, krmilni protokol DMX-RDM, priključna moč max. 1600 W. Barvna temperatura 5700K, indeks barvne reprodukcije Ra>80, nominalni svetlobni tok LED vira: min. 194.500 lm, izhodni svetlobni tok svetilke min. 150.000lm, svetilka naj ima naslednje certifikate: CE izjava o skladnosti, ENEC, test odpornosti na udarce z žogo VDE ball-proof, RoHS, svetilka je skladna z EN 62471:2008 - fotobiološka varnost. Garancija 3 let. Npr kot: Philips Arena vision LED - BVP 427 1950/857 DMX 230-400V BV S5 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
2. |  | Krmiljenje in regulacije razsvetljave
|  | Krmilnik DMX/RDM, podpira 512 DMX naslovov, z vgrajeno interno uro, povezava na ethernet, možnost upravljanja preko daljave, 8 lokalnih vhodov, ki so lahko kraktostično, analogni ali digitalni, montaža na DIN letev (širina 8 enot), garancija 5 let. npr. kot: Pharos LRC9685 LPC 1 (POE/9-48V) ali enakovredno | kos | 1
|  | PoE stikalo, 4PoE porti, 2 brez PoE, montaža na DIN letev (širina 6 enot), garancija 5 let. npr. kot: Pharos LRC9683 POE SWITCH UNMANAGED(48V) | kos | 1
|  | Enota za audio vhod, povezava z sistemom Pharos preko ethernet omrežja, napajanje preko PoE, analiziranje do 30 pasov spektra na kanal, MIDI vhod, timecode input, montaža na DIN letev (širina 4 enote), garancija 5 let npr. kot: Pharos LRC9688 RIO-A (POE) | kos | 1
|  | Uporabniški kapacitivni tablo na dotik, 4.3", za delno vgradnjo v steno, povezava s sistemom Pharos preko ethernet omrežja, napajanje preko PoE, garancija 5 let. npr. kot: SSLCTR PHAROS TPS BN | kos | 1
|  | DMX/RDM razdeliulnik, 4 izhodi, vsak izhod podpira do 32 DMX naslovov, DMX input vhod, DMX trough izhod, montaža na DIN letev (širina 6 enot), garancija 5 let. npr. kot: PHAROS LRC9682 RDM REPEATER (9-48V) | kos | 4
|  | Industrijski napajalnik za na DIN letev Mean Well NDR-240-48, izhodna moč 240W, izhodna napetost 48VDC, montaža na DIN letev (Mean Well NDR-240-48 240W/48V/0-5A ) | kos | 5
|  | Tablični računalnik Apple Ipad Pro, za oddaljeno upravljanje razsvetljave Apple Ipad Pro 12.9 256 GB | kos | 1
|  | Dobava in montaža zaključnega upora 120 ohm | kos | 2
|  | Pomoč pri pozicioniranju reflektorjev,konfiguracija svetobnih scen, konfiguracija uporabnišekga tabloja | kpl | 1
|  | Adresiranje in parametriranje svetilk | kpl | 1
|  | Šolanje uporabnikov sistema in predaja ustrezne dokumentacije uporabniku | kpl | 1
|  | SKUPAJ: | kpl | 1 |  | 0
3. |  | Stolpna utripajoča luč, rdeče barve, kot npr. XVBL1M4, 230V, Schneider Electric, IP66, komplet z bazo XVBZ03 | kos | 4 |  | 0
|  | E.1.2. SVETILA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. | STIKALNI BLOKI IN UPS:
Vsi stikalni bloki morajo imeti tipska preskušanja (mej segrevanja, dielektričnih lastnosti, kratkostične trdnosti, neprekinjenosti zaščitnega tokokroga, izolacijskih razdalj in plazilnih poti, mehanskega delovanja, stopnje mehanske zaščite) in kosovni preskusi.
| 1. | Dobava in montaža razdelilca RG-NN:
PROSTOSTOJEČA OMARA S PODSTAVKOM, IP54, PODNOŽJEM PREDNJI DEL, PODNOŽJE STRANSKI DEL, MONTAŽNA PLOŠČA, A4 PREDAL ZA NAČRTE, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA
|  | sestavljenega iz dovodnega in razvodnega polja, dimenzij 800x2000x500 in 1000x2000x500 mm, komplet z vsem potrebnim priborom, montažno ploščo, uvodnicami,.….. | kom | 1
|  | - dobava in montaža zračnega odklopnika, kot npr. 3WL11122FB311AA2, In=1250 A, 3p, Siemens | kom | 1
|  | - dobava in montaža odklopnika, kot npr. 3VA24635HL320AA0, In=630A, Siemens | kom | 3
|  | - dobava in montaža odklopnika In=160A, kot npr. 3VA21165JP360AA0/LSI, Siemens | kom | 1
|  | - PODNOŽJE VAROVALKE NEOZED, DO1, 1P, 50kA kot npr. 5SG1553, Siemens | kom | 4
|  | - PODNOŽJE VAROVALKE NEOZED, DO1, 3P, 50kA kot npr. 5SG, Siemens | kom | 3
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 6A | kom | 6
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 4A | kom | 1
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 2A | kom | 1
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 10A | kom | 5
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 00, In=160A, kot npr. 3NP11331CA10, Siemens | kom | 1
|  | - Vloški varovalk NH, 125A, gL/gG | kom | 3
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 1, In=250A, kot npr. 3NP, Siemens | kom | 2
|  | - Vloški varovalk NH, xA, gL/gG | kom | 6
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 3, In=630A, kot npr. 3NP11631DA10, Siemens | kom | 2
|  | - Vloški varovalk NH, xA, gL/gG | kom | 6
|  | - pren. odvodnik kot npr. 5SD74631, Siemens | kom | 1
|  | - tokovni trafo za kompenzacijo 1250(1500)/5A | kom | 1
|  | - tokovni trafo za meritve - rezerva 1250(1500)/5A | kom | 3
|  | - analizator mreže, kot npr. PM710, Schneider Electric | kom | 1
|  | - V-m montaža na vrata 0-500V, vse faze in N | kom | 1
|  | LED SVETILKA S ŠUKO VTIČNICO | kom | 1
|  | STIKALO ZA NA VRATA | kom | 1
|  | VENTILATOR 150m3/h 230V IP54 | kom | 1
|  | REŠETKA IZREZ 223x223 mm | kom | 1
|  | TERMOSTAT BIMETAL NO ZA VENTILACIJO °C | kom | 1
|  | GRELEC 150W | kom | 0
|  | HIGROSTAT ELEKTRONSKI NSYCCOHY230VID | kom | 0
|  | vrstne sponke, razne | kpl | 1
|  | nosilec zbiralk | kpl | 1
|  | podporni izolatorji | kpl | 1
|  | montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
|  | zbiralke kuponal | kpl | 1
|  | predal za načrte A4 | kpl | 1
|  | tesnilo komplet | kpl | 1
|  | uvodnice - razne | kpl | 1
|  | pribor montažni | kpl | 1
|  | prekritje - plošča končna | kpl | 1
|  | prekritje - profil kotni | kpl | 1
|  | trak slepi | kpl | 1
|  | ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ: |  | 1 |  | 0
| 2. | Dobava in montaža razdelilca RG-R:
PROSTOSTOJEČA - ZIDNA OMARA, IP65, S PODSTAVKOM, PODNOŽJEM PREDNJI DEL, PODNOŽJE STRANSKI DEL, MONTAŽNA PLOŠČA, A4 PREDAL ZA NAČRTE, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA
|  | dimenzij 1000x1500x400 mm, komplet z vsem potrebnim priborom, montažno ploščo, uvodnicami,.….. | kom | 1
|  | - Kompaktni neavtomatski odklopnik In=630A, kot npr. 3VL57631DE360AA0, Siemens | kom | 1
|  | - dobava in montaža odklopnika In=160A, kot npr. 3VA21165JP360AA0/LSI, Siemens | kom | 4
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 00, In=160A, kot npr. 3NP11331CA10, Siemens | kom | 1
|  | - Vloški varovalk NH, 125A, gL/gG | kom | 3
|  | - PODNOŽJE VAROVALKE NEOZED, DO1, 3P, 50kA kot npr. 5SG, Siemens | kom | 1
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 16A | kom | 3
|  | - PODNOŽJE VAROVALKE NEOZED, DO1, 1P, 50kA kot npr. 5SG1553, Siemens | kom | 2
|  | -VLOŽEK VAROVALKE NEOZED, 6A | kom | 2
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 4
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 3P, Ik=10kA. | kom | 1
|  | - pren. Odvodnik Tip 2, 4p, kot npr. 5SD74241, Siemens | kom | 1
|  | LED SVETILKA S ŠUKO VTIČNICO | kom | 1
|  | STIKALO ZA NA VRATA | kom | 1
|  | VENTILATOR 150m3/h 230V IP54 | kom | 1
|  | REŠETKA IZREZ 223x223 mm | kom | 1
|  | TERMOSTAT BIMETAL NO ZA VENTILACIJO °C | kom | 1
|  | GRELEC 150W | kom | 1
|  | HIGROSTAT ELEKTRONSKI NSYCCOHY230VID | kom | 1
|  | vrstne sponke, razne | kpl | 1
|  | nosilec zbiralk | kpl | 1
|  | podporni izolatorji | kpl | 1
|  | montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
|  | zbiralke kuponal | kpl | 1
|  | predal za načrte A4 | kpl | 1
|  | tesnilo komplet | kpl | 1
|  | uvodnice - razne | kpl | 1
|  | pribor montažni | kpl | 1
|  | prekritje - plošča končna | kpl | 1
|  | prekritje - profil kotni | kpl | 1
|  | trak slepi | kpl | 1
|  | ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ: |  | 1 |  | 0
| 3. | Dobava in montaža razdelilca R-ST1(2,3,4):
PROSTOSTOJEČA OMARA, IP65, S PODSTAVKOM, PODNOŽJEM PREDNJI DEL, PODNOŽJE STRANSKI DEL, MONTAŽNA PLOŠČA, A4 PREDAL ZA NAČRTE, KOVINSKA, ANTIKOROZIJSKO ZAŠČITENA
|  | dimenzij 800x1800x300 mm, komplet z vsem potrebnim priborom, montažno ploščo, uvodnicami,.….. | kom | 1
|  | - Kompaktni neavtomatski odklopnik In=160A, kot npr. 3VL27161DE330AA0, Siemens | kom | 1
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 16A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 50
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 1
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 1
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 00, In=160A, kot npr. 3NP11331CA10, Siemens | kom | 1
|  | - Vloški varovalk NH, 100A, gL/gG | kom | 3
|  | - pren. Odvodnik Tip 2, 4p, kot npr. 5SD74241, Siemens | kom | 1
|  | - samo montaža napajalnika in RDM (v popisu razsvetljave) | kpl | 1
|  | LED SVETILKA S ŠUKO VTIČNICO | kom | 1
|  | STIKALO ZA NA VRATA | kom | 1
|  | VENTILATOR 150m3/h 230V IP54 | kom | 1
|  | REŠETKA IZREZ 223x223 mm | kom | 1
|  | TERMOSTAT BIMETAL NO ZA VENTILACIJO °C | kom | 1
|  | GRELEC 150W | kom | 1
|  | HIGROSTAT ELEKTRONSKI NSYCCOHY230VID | kom | 1
|  | vrstne sponke, razne | kpl | 1
|  | nosilec zbiralk | kpl | 1
|  | podporni izolatorji | kpl | 1
|  | montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
|  | zbiralke kuponal | kpl | 1
|  | predal za načrte A4 | kpl | 1
|  | tesnilo komplet | kpl | 1
|  | uvodnice - razne | kpl | 1
|  | pribor montažni | kpl | 1
|  | prekritje - plošča končna | kpl | 1
|  | prekritje - profil kotni | kpl | 1
|  | trak slepi | kpl | 1
|  | ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ: |  | 4 |  | 0
| 4. | Dobava in montaža razdelilca R-KR:
|  | - dobava in montaža zidne omare, dimenzij v=800 x š=800 x g=300 mm, montaža na zid, komplet z vsem potrebnim priborom, montažno ploščo, uvodnicami,.….. | kom | 1
|  | - glavno ločilno bremensko stikalo 25A, 3p, 400V | kom | 1
|  | - dvopolno stikalo 1-0-2, 16A, 1p | kom | 1
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 10A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 2
|  | - inštalacijski odklopnik, z indikacijo stanja in delovanja zaščite, 6A, C, 1P, Ik=10kA. | kom | 2
|  | - časovni rele z z zakasnitvijo izklopa 1-10 min., 2p, tuljava 230V,10A, komplet s podnožjem | kom | 1
|  | - rele 2p, tuljava 230V,10A, komplet s podnožjem | kom | 1
|  | - Varovalčni ločilnik 3p, velikost 00, In=160A, kot npr. 3NP11331CA10, Siemens | kom | 1
|  | - Vloški varovalk NH, 20A, gL/gG | kom | 3
|  | - pren. Odvodnik Tip 2, 4p, kot npr. 5SD74241, Siemens | kom | 1
|  | - samo montaža napajalnika, POE, LPS, RIO A (v popisu razsvetljave) | kpl | 1
|  | vrstne sponke, razne | kpl | 1
|  | nosilec zbiralk | kpl | 1
|  | podporni izolatorji | kpl | 1
|  | montažne plošče, nosilci,….. | kpl | 1
|  | zbiralke kuponal | kpl | 1
|  | predal za načrte A4 | kpl | 1
|  | tesnilo komplet | kpl | 1
|  | uvodnice - razne | kpl | 1
|  | pribor montažni | kpl | 1
|  | prekritje - plošča končna | kpl | 1
|  | prekritje - profil kotni | kpl | 1
|  | trak slepi | kpl | 1
|  | ostali potrebni drobni material | kpl | 1
|  | SKUPAJ: |  | 1 |  | 0
| 5. | Odklop obstoječega NN polja od TR in priklop z novimi kabli od RG-NN, komplet z vsemi potrebnimi deli, kabelski čevlji, drobnim materialom,…... | kpl | 1 |  | 0
| 6. | Izvedba vseh potrebnih povezav in priključkov med RG-NN in DEA-ATS, ter ATS in omarico agregata na agregatu, komplet z vsem potrebnim materialom,…. | kpl | 1 |  | 0
| 7. | "Sistem za neprekinjeno napajanje kot npr.UPS GALILEO 1000VA-Tower, UPS splošno "Oblika ohišja mora omogočati postavitev " samostoječe - stolp "način delovanja " on-line, dvojna pretvorba
navidezna moč naprave 1 kVA pri cos fi=0,9 maks.delovna moč na izhodu naprave 0,9 kW (pri cos fi =0,9) faktor moči (PF) na vhodu naprave 0,98 tokovno popačenje (THDI) na vhodu naprave < 3 % vhodna napetost 230 V toleranca vhodne napetosti od 195 do 260 V vhodna frekvenca 50Hz (45-65 Hz) izhodna napetost 230 VAC, ± 1%, 1 faza izhodna frekvenca 50Hz (60 Hz) ± 1% Faktor moči (PF) na izhodu naprave do 0,9 induktivno brez zmnjšanja moči Dovoljena preobremenitev razsmernik 105% trajna, do 120% za 30s, do 150% za 10s
Prenos bremena na bajpas > 150% nazivne obremenitve načini deovanja On-Line in ekonomični ECO način izhodne vtičnice 3x IEC 320-C13, 1x Schuko Zunaja horizontalna razdelil. letev 19"(48cm) "opcija ni vključena 8x Schuko vtičnice, LED indikator, z nosilci, 1 kos" programiranje izklopa vtičnic Programabilne skupine izhodov za nastavitev prioritete porabnikov
Nivo hrupa na 1m <50 (dBA) Kvaliteta, okolje, varnost in zdravje (standardi) ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, BS OHSAS 18001:2007 Varnostni standardi IEC/EN 62040-1 Elektromagnetna kmpatibilnost (EMC) IEC/EN 62040-2 Označba CE Dimenzija naprave: (šxgxv) 144x367x236 mm Masa naprave: 11,2 kg
Baterije nameščene v UPS napravi in v dodatnem baterijskem kabinetu Dimenzija baterijskega kabineta: (šxgxv) 144x367x236 mm Masa baterijskega kabineta: 14,7 kg avtonomija z dodatnim bat.kab. >1 h pri 200W Baterije svinčene hermetično zaprte
Nadzor vgrajen dinamični LCD zaslon in tipke za upravljenje reža za OPCIJSKE komunikacijske KARTICE (SNMP, ModBus/¨IP , relejska kartica vključena možnost nadzora preko USB; RS232 možnost izklopa v sili (sklenitev kontakta izklopi UPS)
|  | Skupaj | kpl | 1 |  | 0
|  | E.1.3. STIKALNI BLOKI IN UPS SKUPAJ: |  |  |  | 0

## D-DIESEL
D. | DIESEL AGREGAT
REKAPITULACIJA:
| I. | DIZELSKI AGREGAT |  |  |  | 0
|  | JAKI TOK SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena
| I. | DIZELSKI AGREGAT
| 1. | DIZELSKI ELEKTRIČNI AGREGAT kot npr. DEA tip FE280 I1_S_A v ohišju z visoko stopnjo dušenja hrupa z dnevnim rezervoarjem v podnožju, dobavitelja Mides oz. enakovredno z enakimi ali boljšimi karakteristikami | kpl | 1 |  | 0
Dizelski agregat v zvočno izoliranem ohišju (70dB(A)±3 na 7m) postavljen na betonskem temelju. Namenjen je rezervnemu napajanju v primeru izpada električnega omrežja. Omogoča sinhronizirane preklope med omrežnim in agregatskim napajanjem.
| 1.1. | Dizelski električni agregat kot npr. DEA tip FE280 I1_S_A dobavitelja Mides
Nazivna trajna moč: najmanj 250 kVA
Delovna trajna moč: najmanj 200 kW
Trenutna nazivna moč: najmanj 275 kVA
Trenutna delovna moč: najmanj 220 kW
Nazivna napetost: 400/230 V
Nazivna frekvenca: 50 Hz
Vrtljaji : 1500 /min
Faktor moči: 0,8
| 1.2. | Dizelski električni agregat v zvočno izoliranem ohišju za zunanjo montažo.
Maksimana dolžina: 3800 mm
Maksimalna širina: 1200 mm
Maksimalna višina: 2250 mm
Masa agregata (brez tekočin) : 3200 kg
| 1.3. | Pogonski motor evropskega proizvajalca kot npr. Iveco FPT N67TE8W
Tekočinsko hlajen 4-taktni dizelski motor z direktnim vbrizgom in turbinskim polnilnikom
Vrsta: 6 valjni; 6,7 l;
Največja moč motorja najmanj: 239 kW (339 Km)
Način regulacije vrtljajev motorja: elektronsko
Napetost in naboj zagonskih akumulatorjev: 24 V, 145Ah
Največja poraba goriva pri 75 % obremenitvi 41,2 l/h
| 1.4. | Generator
Sinhronski generator kot npr. MECC ALTE ECO38-1L/4
Trajna moč generatorja najmanj: 250 kVA/200 kW
Nazivna medfazna napetost: 400V
Nazivna fazna napetost: 230V
Regulacija napetosti: ±1%
Nazivna frekvenca: 50Hz
Število polov: 4
Stopnja zaščite: IP23
Impregnacija H (zunanja temperatura 40°C)
Rared temperaturne rasti: H
| 1.5. | Zvočno izolirano ohišje za zunanjo ali notranjo montažo.
Ohišje na vsaki strani opremljeno s krilnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop v notranjost ohišja. Vsa vrata opremljena s kljuko in ključavnico.
V podstavku ohišja se nahaja lovilna posoda za vse tekočine, ki se nahajajo v agregatu.
Sklop motor- generator je z amortizerji, ki zmanjšujejo prenos tresljajev postavljen na podstavek.
| 1.6. | Dvoplaščni rezervoar za gorivo
Rezervoar je montiran v podnožje agregata. Prostornina rezervoarja je 1000 litrov. Rezervoar mora biti pred zagonom agregata napolnjen s 400 litri dizelskega goriva.
Rezervoar mora zadostovati za več kot 20 ur delovanja pri 75% bremenu.
Rezervoar za gorivo je dvoplaščen.
| 1.7. | Grelnik pogonskega motorja
Grelnik pogonskega motorja je montiran na podnožje agregata. Vzdržuje primerno temperaturo in omogoča lažji zagon in takojšnjo obremenitev motorja. Grelnik se napaja iz električnega omrežja.
| 1.8. | Akumulatorski polnilnik
Akumulatorski polnilnik je montiran v notranjosti elektro komandne omare. Vzdržuje napolnjenost akumulatorjev z električno energijo. Polnilnik je procesorsko krmiljen in se napaja iz električnega omrežja.
| 1.9. | Ročna črpalka za črpanje motornega olja
Ročna črpalka, ki je montirana na podnožje agregata omogoča črpanje izrabljenega motornega olja iz oljnega korita.
| 2. | Krmilje agregata in preklopnega mesta izvedena z dvema krmilnikoma (primarni in redundantni) inštalirana v ATS preklopni omari | kpl | 1 |  | 0
Omogoča:
Ročni zagon in zaustavitev agregata
Samodejni zagon agregata ob izpadu ali anomalijah na omrežju.
Brezprekinitveno prelivanje bremena iz agregata na omrežje ob povratku omrežnega napajanja.
Testni zagon agregata s prelivanjem bremena iz omrežja na agregat brez prekinitve napajanja porabnikov.
Namenski krmilnik agregata in preklopnega mesta mora omogočati:
- povezavo z več krmilniki enakega tipa zaradi možnosti razširitve sistema rezervnaga napajanja v smislu paralelnega delovanja več agregatov med sabo in paralelnega delovanja z mrežnim virom;
- samodejni zagon agregata ob izpadu omrežne napetosti;
- samodejni sinhroniziran brez-prekinitveni preklop nazaj na omrežno napajanje ob povratku omrežne napetosti;
- bremensko testiranje agregata brez motenja napajanja priključenih porabnikov. Prehod iz mrežnaga na otočno delovanje in nazaj, vse samodejno in brez motenj napajanja priključenih porabnikov. Obremenjevanje in razbremenjevanje agregata se ne sme izvesti skočno, temveč zvezno in časovno nastavljivo;
- ročni zagon agregata in sinhronizacija agregata z omrežjem, brez vklapljanja agregatskega odklopnika;
- ročni zagon agregata in sinhronizacija agregata z omrežjem, z vklapljanjem agregatskega odklopnika in prevzemom dela obremenitve objekta;
- vključitev agregata v sistem Terciarne rezerve EES.
Lastnosti LCD prikazovalnika krmilnika agregata in preklopnega mesta:
- barvni 5,7˝ TFT zaslon z resolucijo 320x240;
- tipke za upravljanje s pogonskim motorjem in preklopnim mestom;
- tipko za listanje med meniji;
- tipki za spreminjanje vrednosti parametrov in tipka za potrditev;
Krmilnik mora omogočati:
Programiranje logičnih funkcij - PLC;
Komunikacijo preko USB, Eternet, RS232, Modbus TPC, Modbus RTU - brez zunanjih pretvornikov. Vgrajen mora imeti WEB strežnik;
Nadzor nad gradniki sistema rezervnega napajanja preko digitalnih vhodov - najmanj 12 digitalnih vhodov na krmilniku z možnostjo razširitve;
Upravljanje z gradniki sistema rezervnega napajanja preko digitalnih izhodov - najmanj 12 digitalnih izhodov na krmilniku z možnostjo razširitve;
Nadzor nad gradniki sistema rezervnega napajanja preko analognih vhodov - najmanj 3 analogni vhodi na krmilniku z možnostjo razširitve. Krmilnik mora omogočati izbiro med tokovnimi, napetostnimi in ohmskimi senzorji;
Beleženje zgodovine:
- z datumsko in časovno oznako za vsak dogodek;
- vsak dogodek mora poleg opisa vsebovati še električne in analogne vrednosti veličin agregata in omrežja, ki so bile izmerjene v trenutku nastopa dogodka;
- z možnostjo izbire električnih in analognih veličin, ki so zabeležene v zgodovini;
- možnost nastavitve časovnega intervala za vzorčenje izbranih električnih in analognih veličin. Krmilnik zapiše v zgodovimo (nastavljiv čas 1-240 minut) vrednosti električnih in analognih veličin tudi, če ni izrednega dogodka;
- z več kot 700 dogodki;
merjenje in prikaz električnih veličin generatorja:
- skupna delovna moč (kW);
- delovna moč po posameznih fazah U/V/W
- skupna jalova moč (kVAr);
- jalova moč po posameznih fazah U/V/W;
- skupna navidezna moč (kVA);
- navidezna moč po posameznih fazah U/V/W;
- karakter bremena / skupni in za posamezno fazo (R/L/C);
- faktor moči / skupni in za posamezno fazo;
- frekvenca (Hz);
- fazna napetost U/V/W (V);
- tok posamezne faze (A);
- razlika faznega kota med mrežnim in agregatskim virom;
- slip frekvence med agregatskim in mrežnim virom;
- maksimalna sprememba vrednost kolesnega kota (t.i. VECTOR SHIFT) (°);
- nenadna sprememba frekvence (t.i. ROCOF) (Hz/s). Trenutna in maksimalna vrednost;
merjenje in prikaz analognih veličin pogonskega motorja:
- tlak motornega olja (bar);
- temperatura hladilne tekočine (°C);
- nivo goriva v dnevnem rezervoarju (%);
- napetost zagonskih akumulatorjev;
- napetost D+;
- število vrtljajev pogonskega motorja (min-1);
merjenje in prikaz električnih veličin omrežja:
- frekvenca (Hz);
- fazna in medfazna napetost R/S/T;
- tok na fazi T;
- delovna moč (kW);
- jalova moč (kVAr);
- karakter bremena (R/L/C);
- faktor moči;
časovno in amplitudno nastavljive zaščite pogonskega motorja (opozorilo in izklop):
- zaščita pred prehitrim/prepočasnim tekom motorja;
- zaščita pred prenizkim tlakom motornega olja;
- zaščita pred previsoko temperaturo hladilne tekočine;
- opozorilo o okvari alternatorja - ne polni zagonskih akumualtorjev;
- opozorilo o previsoki/prenizki napetosti zagonskih akumulatorjev;
časovno in amplitudno nastavljive zaščite sinhronskega generatorja (izklop):
- kratkostična zaščita;
- zaščita pred preobremenitvijo;
- zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo;
- zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco;
- zaščita motorskega teka;
- zaščita izgube vzbujanja generatorja;
časovno in amplitudno nastavljive zaščite mrežnega vira (izklop):
- zaščita pred previsoko/prenizko napetostjo;
- zaščita pred previsoko/prenizko frekvenco;
- zaščita kolesnega kota generatorja (t.i. VECTOR SHIFT - du/dt);
- zaščita nenadne spremembe frekvence generatorja (t.i. ROCOFF - df/dt);
| 2.1. | Termo-magnetno zaščitno stikalo
Termo-magnetno zaščitno stikalo, ki je montirano v notranjosti elektro komandne omare na agregatu in služi za zaščito pred preobremenitvijo agregata in zaščito pred kratkim stikom.
| 3. | Bajpas omara agregatske omare | kpl | 1 |  | 0
Omogoča obvod agregatskeomare v primeru večje okvare ali potrebne odstranitve omare (ATS 630A) agregatske preklop. Izvedeno s tremi stikali 630A (1x ključavnico) in omogoča po posebnem postopku neprekinjen preklop porabnikov direktno na omrežno napajanje. Vključuje varovane odvode na 3 porabnške tokokroge. V samostojni elektro omari dim 600-800 x 600 x 2100 mm ali združen z ATS omaro (naslednja točka).
| 3.a | Omara z avtomatskim preklopnim stilkalom za sinhronizirane preklope (ATS 630A) z vključenimi krmilniki agregata
Zajem signalov za tipanje prisotnosti in anomalije omrežja. Vključeno krmiljenje z redundatnimi krmilniki opisnimi pod točko 2 in izvede: - preklop celotnega bremena na agregatsko napajanja ob izpadu omrežja - prelivanje celotnega bremena na agregatsko napajanja ob napovedanem izpadu omrežja in delujočem agregatu ali ob bremenskem testiranju agregata, - prelivanje celotnega bremena na omrežno napajanje ob povratku omrežnega napajanja ali ob koncu bremenskega testiranja agregata - druge režime delovanja. V samostojni elektro omari dim 800 x 600 x 2100 mm.
| 3.a | Analizator omrežja na odvodu na porabike
ATS omara naj vsebuje Analizator omrežja kot Iskra MC750 ali enakovredni ali boljši glede na specifikacije omenjenega krmilnika na spletni strani proizvajalca. Inštaliran je na odvodu na porabike. Analizator meri in beleži parametre napajalnega odvoda na porabnike (napetosti, tokove in frekvenco, moči /S,P,Q,.../, anomalije na omrežju) na vseh treh fazah. Montiran je na sprednji strani ATS omare. Vključena Ethernet in USB komunikacijska kartica ter programska oprema.
| 4. | Kabelske povezave med DEA in ATS - niso vključene | kpl | 1 |  | 0
Dobava, polaganje in priklop kablaže ni vključeno v popisu agregata.
| 4.a | Strojne inštalacije - podaljšek izpušne cevi iz nerjavečega jekla
Za kanaliziranje izpušnih plinov od motorja agregata do odvoda na prosto. Kompenzator in dušilni lonec integriran v ohišju agregata. Skupna dolžina cevi 20 m in 5 kos 90 stopinjskih lokov, notranji premer 200 mm z zaključkom na odvodu na prosto. Izolacija iz kamene volne debeline 5 cm in oblečena v RF pločevino v skupni dolžini 10m. Končna uskladitev s podrobnim arhitekturnim načrtom.
| 4.b | Strojne inštalacije - kanal za odvod toplega zraka
Prilagoditveni del kanala z jadrovinastim mehom na strani agregata in motorizirano zaporno žaluzijo na strani betonske stene dim 1,5 x 1,2m preseka min. 1m2 za odvod toplega zraka. Na notranji strani zvočno izoliran. Vključen aksialni ventilator z zaporno žaluzijo in s sobnim termostatom, namenjan za hlajenje agregatskega prostora.
| 5. | Transport | kpl | 1 |  | 0
Dostava in montaža agregata na predvideno mikrolokacijo.
| 6. | Kabelske povezave med DEA in ATS | kpl | 1 |  | 0
Priklop na pripravljeno in označeno inštlacijo (kabli so v popisu kablov).
| 7. | Čiščenje objekta po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
Odvoz embalažnega materiala na trajno deponijo.
| 8. | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
Navodilo za uporabo agregata v Slovenščini
Električne sheme agregata
Potrdilo o tovarniškem preskusu agregata pri proizvajalcu.
Izjava o skladnosti (CE certifikat)
| 9. | Zagon naprave s strani pooblaščenega serviserja in izdaja garancijskih listin | kpl | 1 |  | 0
| 10. | Usposabljanje uporabnika | kpl | 1 |  | 0
Po zaključeni primopredaji se izvede usposabljanje končnega uporabnika na montirani opremi.
|  | DIZELSKI AGREGAT SKUPAJ: |  |  |  | 0

## E-PREDELAVA TP
E. | PREDELAVA TP
REKAPITULACIJA:
| I. | PREDELAVA TP: |  |  |  | 0
|  | PREDELAVA TP SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  | OPIS IZDELKA | enota | količina | cena v € /enota | cena
| I. | PREDELAVA TP:
Postavke morajo zajemati montažo, drobni, vezni in montažni material, zaključevanje in oštevilčenje kablov, priključevanje naprav, označevanje elementov in naprav (št. tokokroga, razdelilcev,..), prevozni in manipulativni stroški
Ponudba mora upoštevati splošna določila in pogoje, ki so sestavni del tega dokumenta!
Priloženi certifikati, garancije,...
Preboji do fi 50mm morajo biti vključeni v ceni
| 1. | Stikalni blok kot npr. SIEMENS
tip 8DJH
24 kV, 16 kA/s,
nazivni tok zbiralnic 630 A,
nazivni tok vodnega polja 630 A
nazivni tok transformatorskega polja 200 A
s tripoložajnimi stikali za odklopni ločilnik – ozemljilni ločilnik,
s položaji "vklop, izklop, ozemljeno"
z ročnimi pogoni,
z možnostjo zaklepanja določenega položaja stikala
spoji SF6 komore so neprepustno zavarjeni in so izdelani brez tesnil
s kapacitivnimi delilniki napetosti na kabelskih skoznikih
z zadnjo steno za prosto postavitev
s posluževalnimi ročicami
s 3 kom. vtični prikazovalnik za detekcijo prisotnosti napetosti Horstmann
z merilnimi in zaščitnimi transformatorji po enopolni shemi (točne prestave se določijo ob naročilu)
za kabelske T priključke
kabelski T priključki in odvodniki niso vključeni v ceno
s testnim protokolom o izhodni kontroli kvalitete
|  | Konfiguracija 1 : S, M, T (po enopolni shemi) (potrebno uskladiti s distribucijo glede razporeditve opreme za občino) | kpl | 1 |  | 0
| 2. | Suhi transformator kot npr. GEAFOL
tip 4GB5964-3EA
v skladu z IEC 60726
moč 800 kVA
vezava Dyn5
napetostni nivo 20 / 0,40 kV
Uk = 6%
regulacija +/- 2 x 2,5%, izolacija LI95 AC 50
izgube v praznem teku 1300 W, izgube pri 75°C 7000 W, izgube pri 120°C 8000 W
brum (LP(A),1m) = 50 dB(A)
vgrajeni termistorji PTC 140 in PTC 160 v navitjih transformatorja
termični zaščitni rele tip ZIEHL MSF220 K 24-240V AC/DC
dolžina 1680 mm, debelina 900 mm, višina 1595 mm,
razd. med kolesi 670 mm, teža 2520kg
temperatura okolice 40° C
hlajenje AN, zaščitni nivo IP00
v skladu z evropsko direktivo
|  |  | kpl | 1 |  | 0
| 3. | Merilno mesto, komplet z stensko merilno omarico , opremljeno z naslednjo opremo:
|  | Števec tip MT851T1A42R52, 5A, r =1, 3x58/100 V z vgrajenim digitalnim komunikacijskim modulom, tip CU M 2, merilne sponke "Strojkoplast", avtom. varovalka, tip Etimat B2, 2A, drobni pripadajoči material | kpl | 1 |  | 0
opomba: tip števca po soglasju
|  | Kabel NA2XS(F)2Y, 1x 150 mm2, 20 kV | m | 15
|  | Ecu 3x(80x10) + (50x10) mm | kpl | 1
|  | Kabelske spojke SXSU 5131 | kos | 3
|  | Kabelski zaključki POLT-24D/1XI-L12A | kpl | 3
|  | Kabelski zaključki POLT-24D/1XO-L12A | kpl | 6
|  | RF valjanec 30 x 3,5 mm | m | 15
|  | Ravni adapter RICS 5133 | kos | 3
|  | Odv.prenap HDA-20NA | kos | 3
Opomba:NN kabli so zajeti pri jakem toku
|  | Demontaža obstoječe nepotrebne opreme SN opreme (trafo prostor- tr 400 kVA,…...) razvidno iz pogojev distribucije, ki še niso podani | kpl | 1 |  | 0
. | 4. | Merilna celica =J05, širine 80cm
• zbiralčni sistem 630 A, Ik = 20 kA
• enopolni zračni tokovni merilni transformatorji tip
4MA74, 2x 20/5/5 A, cl = 0,5 (10 VA) - v vseh treh fazah
• enopolni zračni napetostni merilni transformatorji tip
4MR14 XC, 20/sqrt3/0,1/sqrt3 kV, kl = 0,5 (30 VA)
- v vseh treh fazah
|  | • priključne sponke krmilnih in merilnih signalov | kpl | 1 |  | 0
|  | PREDELAVA TP SKUPAJ: |  |  |  | 0