## Rekap
Naziv javnega naročila: Izvedba GOI del pri operaciji »Dnevno varstvo starejših – Planina«
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IZ TRGOVINE V DNEVNI CENTER STAREJŠIH
INVESTITOR: MESTNA OBČINA KRANJ
SKUPNA REKAPITULACIJA
A. | GRADBENA DELA
I. | RUŠITVENA DELA | 0
II. | BETONSKA DELA | 0
III. | OPAŽI | 0
IV. | ZIDARSKA DELA | 0
V. | KANALIZACIJA | 0
VI. | ZUNANJA UREDITEV | 0
SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
III. | ESTRIHI | 0
IV. | TALNE IN STENSKE OBLOGE | 0
V. | OKNA IN VRATA | 0
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
VII. | KNAUF | 0
VIII. | FASADA | 0
SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C. | ELEKTROINSTALACIJE: | 0
D. | STROJNE INSTALACIJE: | 0
SKUPAJ gradbena, obrtniška in instalacijska dela |  | 0
| nepredvidena dela - ocena 5% | 0
SKUPAJ gradbena, obrtniška in instalacijska dela z nepredvidenimi deli |  | 0
| DDV 22% | 0
SKUPAJ z DDV |  | 0

## Splošno
SPLOŠNI POGOJI NAROČNIKA
Zap. Št.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati spodnje točke 1 -50 splošnih zahtev za izdelavo ponudbe, ki se ne zaračunavajo posebej in morajo biti upoštevane (so vključene) v ponudbenih cenah postavk iz popisa del!
1 | Organizacija in oprema gradbišča. Postavitev gradbiščne table skladno s trenutno veljavnimi predpisi. Pridobitev lokacije za začasne gradbiščne objekte in za priročno skladiščenje materiala, uporaba za ves čas gradnje infrastrukture, vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku gradbenih del, morebitna prestavitev objektov in najemnina zemljišča za gradbiščne objekte in priročno skladišče materiala. Zavarovanje gradbišča. Vse stroške varovanja objekta pred vstopom nepooblaščenih oseb, ves čas gradnje, tudi ko gradbišče ne obratuje oziroma takrat ko bo to potrebno. V cenah postavk mora biti vključen tudi strošek postavitve začasnega panoja na gradbišču in menjavo slednjega v 30 dneh po zaključku del s stalno ploščo ali panojem,v celoti skladno s točkama 3.4.3 in 3.4.4 Navodil organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, ki so dostopna na spletnem naslovu: https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/navodila/navodila-za-komuniciranje-vsebin-2014-2020_1-sprememba_koncno.doc.
2 | Čiščenje terena pred gradnjo, v času gradnje in po gradnji ter priprava in organizacija gradbišča. Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno. Tekoče odvažanje gradbenih odpadkov na pooblaščeno deponijo. Stroški čiščenja objekta med gradnjo in po gradnji.
3 | Cestne zapore in ustrezna signalizacija za celoten čas gradnje, stroški obvozov, obvestilnih tabel, obvestil v medijih in obveščanje prebivalcev v obliki pisnih obvestil.
4 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami na pooblaščeni deponiji po izbiri izvajalca.
5 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
6 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu, ki obsega +- 2m od osi kanalizacije
7 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
8 | Obnova obstoječih hišnih priključkov poškodovanih med gradnjo.
9 | Vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja v času gradnje vse do primopredaje objekta. Pred izvedbo del je poterbnom izvesti popis vseh števcev skupaj z upravljalci komunalne infrastrukture.
10 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do uporabnega dovolj.
11 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja materiala na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne stroške ter vsa pomožna dela.
12 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s komunalnimi napravami, stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi. Pridobitev vseh potrebnih soglasjij za dostop do gradbišča in dela izven obsega zemljišče parcele investitorja, ki so potrebna za projekt (postavitev odra,...).
13 | Vse količine pri zemeljskih delih so v raščenem stanju.
14 | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS. Vsa dokumentacija potrebna za uspešno izvedbo tehničenga pregleda.
15 | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija, tlačni preizkusi instalacij in vse potrebne meritve za uspešno opravljen teh. pregled, pridobitev pozitivnih izvedeniških mnenj.
16 | V ceni je zajeta tudi vsa potrebna dokumentacija, ki je potrebna za tehnični pregled (DZO, navodila za obratovanje in vzdrževanje POV za vsak posamezni sklop v 4 izvodih,...), pridobitev uporabnega dovoljenja in vris v kataster GJI (PVE) – Projekt za vpis v uradne evidence vključno z odpravo vseh pomanjkljivosti ugotovljenih na tehničnem pregledu za izdajo uporabnega dovoljenja.
17 | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
18 | Ponudnik mora pred vgradnjo posameznih proizvodov inženirju in naročniku predhodno predložiti ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje skladnost proizvodov z veljavno zakonodajo (tudi Uredbo o zelenem javnem naročanju kjer to zahtevano) in ponujenimi proizvodi na podlagi podane ponudbe (izjave o lastnostih, tehnične spacifikacije, certifikate, …). Vgradnja proizvodov je dovoljena šele po potrditvi dokumentacije s strani inženirja.
19 | Pred pričetkom gradbenih del je je zaradi presežnih mejnih vrednosti hrupa pri najbližjih stanovanjskih objektih, pridobiti dovoljenje za začasno prekoračevanje hrupa.
20 | Vsa pripravljalna dela (začasni priključki za obratovanje gradbišča, ureditev priključitve na komunalne naprave (voda, elektrika, …) v času gradnje),
21 | Zavarovanje in podpiranje obstoječih konstrukcij, da ne pride do poškodb,
22 | Ponudnik mora upoštevati, da si mora pred izvedbo, dobavo in vgradnjo vseh elementov vidnih obdelav površin predhodno pridobiti soglasje projektanta in investitorja in dostaviti vzorce v potrditev.
23 | Ponudnik ponudi vgrajene materiale ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 19.9.2017), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
24 | Vse potrebne meritve električnih inštalacij, vključno z izdelavo poročila.
25 | Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
26 | Ponudnik mora pri izvajanju del upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki definira izvajanje gradbenih in rušitvenih del na gradbišču. Prav tako mora upoštevati, da v primeru izvajanja del z več izvajalci skrbi za koordinacijo del z ostalimi izvajalci del in izvede vse ukrepe, da lahko dela izvaja skupaj še z drugimi izvajalci (pripraviti ustrezen varnostni načrt, skleniti sporazum glede varstva pri delu, pripraviti organizacijo gradbišča, definirati skupne ukrepe...).
27 | Vsi delovni in pomožni odri. Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno. Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
28 | Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
29 | Šolanje in izobraževanje uporabnikov za vso vgrajeno opremo, pri kateri je to potrebno (ogrevanje, hlajenje, alarmi, …)
30 | Stikalne manipulacije in strošek nadzora s strani Elektro distributerja.
31 | Tehnični nadzor upravljavcev komunalnih vodov.
32 | Pregled električnih inštalacij po zahtevah "Pravilnika za NN električne inštalacije v stavbah" in izdelava zapisnika o pregledu.
33 | Pregled sistema LPS po zahtevah "Pravilnika o zaščiti stavb pred strelo" in izdelava zapisnika o pregledu.
34 | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave, funkcionalni preizkus in izdaja poročila s strani pooblaščenega preglednika.
35 | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave in izdelava poročila.
36 | Označevanje vseh elementov z trajnimi nalepkami.
37 | Končne meritve optičnih tras na različnih valovnih dolžinah izdelavo KTE, reflektogrami v pisni in elektronski obliki.
38 | Vrednost dobave in montaže blaga/opreme po popisu z vsem potrebnim materialom, vključno z dostavo.
39 | Vsi stroški pripravljalnih, pomožnih, spremljajočih, zaključnih in drugih del.
40 | Montaža ter vsa transportna dela in transporti do lokacije/mesta vgradnje.
41 | Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
42 | Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
43 | Preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti, dokazili o skladnosti, certifikati, drugimi dokazili.
44 | Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
45 | Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
46 | Ponudnik ponudi tehnološko opremo ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 19.9.2017), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
47 | Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
48 | Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
49 | Ponudnik ponudi opremo ob spoštovanju in upoštevanju določb ter zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/2017, 19.9.2017), na mestih, kjer to zahtevano v popisu del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
50 | Izvajalec mora pripraviti izkaz požarne varnosti za celotne objekt.

## rušitvena dela
I. | RUŠITVENA DELA
Vsa rušitvena dela se izvajajo z upoštevanjem vseh tehničnih rešitev rušenja z upoštevanjem varnostnih ukrepov pri rušenju. Izvajalci gradbenih del morajo gradbene odpadke oddati zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov. Investitor mora za celotno gradbišče pooblastiti enega od izvajalcev, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke zbiralcu odpadkov, v predelavo in odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen s predpisi, ki urejajo ravnaje z odpadki. Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati predpise iz varstva pri gradbenem delu. Poleg Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu je potrebno upoštevati tudi druge varnostne predpise, zlasti še Pravilnik o nakladanju in razkladanju tovornih vozil, Pravilnik o varstvu pri delu z delovnimi pripravami in napravami, Zakon o varovanju zdravja pri delu, Pravilnik o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov in Uredbo o odpadkih Ves odpadni material sortirati na gradbiščni deponiji in sproti transportirati na organizirano deponijo, obrat za reciklažo ali mestni odpad z upoštevanjem pravilnika o ravnanju z gradbenimi odpadki! Obrat za reciklažo ali organizirano komunalno deponijo izbere izvajalec, katerega stroški so tudi komunalne takse in okoljevarstveni dodatki.
V ceno na e.m. v posameznih postavkah zajeti tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, ter odvoz na deponijo in vse takse na deponiji. - izdelavo tehnološkega elaborata rušenja, s prikazom organizacije izvajanja del, terminskim planom, številom ljudi in strojev, potrebnih za rušenje, ter prikaz ravnanja z gradbenimi odpadki (izbrane deponije) - v ceni je potrebno upoštevati čiščenje transportnih poti med rušenjem objekta, oz. jih vzpostaviti v prejšnje stanje - izvajalec je dolžan na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, komunikacijske in druge naprave. Izvajalec mora poleg splošnega gradbenega zavarovanja skleniti zavarovanje še za dodatno nevarnost: odgovornost izvajalca del in kopijo police predati investitorju - ponudnik mora v ceni upoštevati vse tehnične zahteve, ki so podane v tehničnem opisu projekta, vse predpise varstva pri delu, predpise o ravnanju z gradbenimi odpadki, predpise varstva pred požarom in pogoje soglasodajalcev. - Ponudnik si mora objekte pred oddajo ponudbe ogledati Prav tako ponudnik s podpisom na ponudbi potrjuje, da je seznanjen s stanjem objektov na kraju rušenja. Vso morebitno škodo, ki nastane zaradi neupoštevanje zahtev v splošnem (tehničnem) opisu projekta, nosi izvajalec del. V c.e.m. je potrebno upoštevati čiščenje po posameznih fazah dela, ter odvoz odpadkov na deponijo do 10 km in plačilo takse.
1 | Rušenje obstoječega tlaka v sestavi granitogres ploščice ali pvc obloga, cementni estrih v deb. 6,5 cm, stiropor v deb. 5 cm, z iznosom iz objekta in nakladanjem na kamion
|  | m2 | 140 | 0
2 | rušenje obstoječega asfalta v deb. 10 cm, z odvozom na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion
|  | m2 | 56.3 | 0
3 | rezanje obstoječega asfalta v deb. do 12 cm - ocena
|  | m1 | 50 | 0
4 | rušenje obstoječih fasadnih sten v sestavi: Trimo fasadne FTV plošče deb. 10 cm na podkonstrukciji, knauf obloga 25 mm na podkonstrukciji 50 mm, s transportom ruševin v gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion
|  | m2 | 214.84 | 0
5 | rušenje obstoječih predelnih opečnih ometanih ali s keramiko obloženih sten deb. 15 in12 cm, s transportom ruševin v gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion
|  | m3 | 32.87 | 0
6 | rušenje obstoječe stropne obloge - knauf ali armstrong na podkonstrukciji, s transportom ruševin v gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion, uporabne luči se deponiraj za naknadno montažo prev tako dobre stropne plošče.
|  | m2 | 370.95 | 0
7 | strojno/ročni izkop za nove pasovne temelje ali kanalizacijo, s potrebnim rezanjem ali štemanjem podložnih betonov, z odvozom na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | m3 | 10 | 0
8 | odstranjevanje strešne kritine, skupaj z opažem in lepenko, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion - sanacija zamakanja - ocena
|  | m2 | 50 | 0
9 | odstranjevanje obstoječega kovinskega podesta v toplotni postaji, skupaj z razrezom ter nakladanjem na kamion.
|  | kpl | 1 | 0
10 | odstranjevanje obstoječih kovinskih konfinov, skupaj z nakladanjem na kamion.
|  | kom | 7 | 0
11 | odstranjevanje obstoječe kovinske obloge napušča na podkonstrukciji - tudi vertikala, z nakladanjem na kamion
|  | m2 | 175 | 0
12 | odstranjevanje obstoječega klimata, s kovinsko podkonstrukcijo ter podestom in lestvijo, z nakladanjem na kamion
|  | kpl | 1 | 0
13 | odstranjevanje obstoječega steklenega vetrolova v alu podkonstrukciji, z nakladanjem na kamion
|  | m2 | 25.83 | 0
14 | odstranjevanje obstoječih cevnih razvodov - tudi difuzorji, rešetke, konvektorji, hidrant,..., skupaj s potrebnim rezanjem, z nakladanjem na kamion - ocena
|  | kg | 3500 | 0
15 | odstranjevanje obstoječih elementov elektroinstalacij - svetilke, stikala, razdelilne omarice,…, z nakladanjem na kamion, uporabna svetila se deponirajo za naknadno montažo - ocena
|  | kpl | 1 | 0
16 | odstranjevanje obstoječih split klimatskih enot, skupaj s praznjenjem ter deponiranjem pri naročniku.
|  | kom | 3 | 0
17 | odstranjevanje obstoječe sanitarne keramike (školjke, umivalniki,…), z nakladanjem na kamion
|  | kpl | 1 | 0
18 | odstranjevanje alu oken do 2,00 m2, skupaj z obrobami in policami, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | kom | 2 | 0
19 | odstranjevanje alu oken 2,00 do 4,00 m2, skupaj z obrobami in policami, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | kom | 4 | 0
20 | odstranjevanje notranjih/zunanjih vrat do 2,00 m2, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | kom | 9 | 0
21 | odstranjevanje notranjih/ zunanjih vrat 2,00 m2 do 4,00 m2, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | kom | 1 | 0
22 | odstranjevanje zunanjih kovinskih dvokrilnih vrat nad 4,00 m2, z iznosom iz objekta na gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion.
|  | kom | 1 | 0
23 | rušenje stenske keramike v sanitarijah, s transportom ruševin v gradbiščni depo ali nakladanjem na kamion
|  | m2 | 36.4 | 0
| rušitvena dela : |  |  | 0

## Betonska dela
II. | BETONSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1 | Dobava in vgrajevanje nearmiranega betona MB 15 v debelini 8 do 10 cm za podložne betone:
|  | m3 | 5 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B2 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; temeljna plošča, temelji in temeljni nastavki prereza od 0,30 do 0,50 m3/m2,1. | m3 | 4 |  | 0
3 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; stene, vertikalne vezi prereza od 0,06 do 0,12 m3/m2,1. | m3 | 5 |  | 0
0
4 | Vgrajevanje betona C25/30 preseka do 0,04 m3/m2-m1 za armiranje nosilne preklade v YTONG "U" elemente. | m3 | 4 |  | 0
5 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; horizontalne vezi prereza od 0,03 do 0,08 m3/m2,1. | m3 | 4 |  | 0
6 | Dobava in vgrajevanje armiranega betona C25/30/B3 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; stopnice, stebri, nosilci in preklade prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,1. | m3 | 5 |  | 0
009. | Dobava in vgrajevanje armiranega betona MB 30 v srednje zahtevne betonske in armiranobetonske konstrukcije; horizontalne vezi prereza od 0,08 do 0,12 m3/m2,1. | m3 |  |  | 0
7 | Nabava, rezanje, krivljenje, dobava in polaganje srednje komplicirane rebraste armature - količina je ocenjena: |  |  |  | 0
a | armatura RA do fi 12 mm - količina iz armaturnih načrtov | kg | 1305 |  | 0
b | armatura RA nad fi 12 mm - količina iz armaturnih načrtov | kg | 261 |  | 0
0
8 | Nabava, dobava in polaganje armaturnih mrež - količina iz armaturnih načrtov | kg | 1044 |  | 0
| BETONSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Opaži
III. | OPAŽI
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
|  |  |  | 0 | 0
1 | Izdelava ravnega opaža temeljne plošče, temeljev in temeljnih nastavkov ter sten. | m2 | 60 |  | 0
0
2 | Izdelava vidnega opaža preklad in nosilcev brez zoba s podpiranjem do 3,00 m. | m2 | 20 |  | 0
0
3 | Izdelava opaža vertikalnih vezi dim. 0,2x0,2 - 0,4x0,25, višine do 3m | m2 | 40 |  | 0
0
4 | Izdelava opaža horizontalnih vezi višine do 15 cm | m1 | 30 |  | 0
0
5 | Izdelava enostavnega cevnega fasadnega odra višine do 20 m, A=60 dni (oder za izdelavo fasade, montažo žlebov, oken). | m2 | 563.91 |  | 0
6 | Lahki pomični delovni odri
|  | m2 | 398 |  | 0
0
| OPAŽI SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zidarska dela
IV. | ZIDARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1 | Izdelava cementne prevleke kot podlaga hidroizolaciji. | m2 | 67.2 |  | 0
2 | Nabava, dobava in polaganje horizontalne hidroizolacije na podložni beton v sestavi 1x hladni premaz in 1x bitumenski polno varjeni armiran trak poljubnega proizvajalca s potrebnimi vertikalnimi zavihki mnimalno do območja estriha. Bitumenski trak armiran na bazi poliesterskega filca debeline 5 mm. | m2 | 140 |  | 0
0
3 | Nabava, dobava in izdelava vertikalne hidroizolacije v sestavi 1x hladni premaz in 1x bitumensko armiran polno varjen trak poljubnega proizvajalca s potrebnimi hor. Zavihki na peti temeljev. Stik v vogalu med steno in peto temelja se izdela z dvojnim trakom. Bitumenski trak, armiran na bazi poliesterskega filca deb. 5 mm. | m2 | 67.2 |  | 0
0
4 | Nabava, dobava in polaganje zaščite vertikalne hidroizolacije iz ekstrudiranih polystirenskih plošč, ki imajo zunanjo stran obdelano z drenažnim filcem, poljubnega proizvajalca (npr.: Stirodur) debeline 12 cm. | m2 | 67.2 |  | 0
5 | Zidanje zunanjih zidov v YTONG ZB zidnimi bloki debeline 24 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m3 | 26.9 |  | 0
0
6 | Zidanje vertikalnih vezi z YTONG PZB (PTB) protipotresnimi zidnimi bloki debeline 24 (40) cm z YTONG tankoslojno lepilno malto. Prvo vrsto polagati v podaljšano malto 1:2:8 | m3 | 1 |  | 0
7 | Izdelava horizontalne vezi višine 25 cm z YTONG "U" elementi na zid debeline 24 cm z YTONG tankoslojno lepilno malto | m1 | 29.11 |  | 0
8 | Izdelava grobega in finega ometa notranjih ravnih opečnih sten s predhodnim cementnim obrizgom ter izdelavo vodil z vsemi notranjimi transporti ter pripravo malt - popravila obstoječih sten. |  |  |  | 0
|  | m2 | 200 |  | 0
9 | Izdelava mrežice na lepilo preko ytong sten, skupaj z montažo kotnikov ter z vsemi notranjimi transporti ter pripravo malt. |  |  |  | 0
|  | m2 | 116.25 |  | 0
0
10 | Vzidava elektro, telefonskih in drugih inštalacijskih omaric velikosti od 0,25 do 1,00 m2/kos. | kos | 5 |  | 0
0
11, 12 | Montaža/vzidava notranjih in zunanjih okenskih polic širine do 20 cm (nabava in dobava zajeta v postavkah okna in vrata). | m1 | 16.14 |  | 0
0
13 | Dolbljenje reg za razvod raznih podometnih inštalacij v opečnem zidu. |  |  |  | 0
13.1. | rege preseka do 4/4 cm | m1 | 50 |  | 0
13.2. | rege preseka 8/4 cm | m1 | 100 |  | 0
13.3. | rege preseka 10/5 cm | m1 | 100 |  | 0
13.4. | rege preseka 15/20 cm | m1 | 50 |  | 0
0
14 | Zazidava reg po položitvi inštalacij v utorih širine do 10 cm. | m1 | 250 |  | 0
0
15 | Zazidava reg po položitvi inštalacij v utorih širine do 20 cm. | m1 | 50 |  | 0
0
16 | Vzidava, oz. pomoč pri vgrajevanju raznih kovinskih kotnikov in pripir na višinskih razlikah v tlaku, robovih plošč in podobno. | m1 | 35 |  | 0
0
17 | Nabava, dobava in vgradnja predpražnika dim. 150/200 cm, za zunanjo uporabo, kot npr. EMCO z vsemi deli. | kpl | 1 |  | 0
18 | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, sanitarni elementi,stavbno pohištvo, okenske police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske obloge, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča,… obračun po netto tlorisni površini objekta. | m2 | 398 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
19 | dobava in montaža sider fi 14 mm za potrebe fiksiranja predelnih sten v ab vezi, oziroma stebre. Pedvideno 2 kom v vsako drugo vrsto zidanja, skupaj z lepilom | kom | 10 |  | 0
20 | Gradbena pomoč NK, PK delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 50 |  | 0
0
21 | Gradbena pomoč KV delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 50 |  | 0
0
22 | Gradbena pomoč VKV delavca obračun po dejanskih stroških | ur | 50 |  | 0
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kanalizacija
V. | KANALIZACIJA -
| POPIS | EM | KOL | C/E | ZNESEK
1 | Kombinirani izkop jarkov (90% strojno, 10% ročno) v zemljini III. - IV. ktg globine do 2 m, širine do 1 m z odlaganjem izkopanega materiala na rob izkopa. | m3 | 6 |  | 0
0
2 | Ročno planiranje dna izkopa v terenu III. in IV. Ktg s točnostjo +- 3 cm z minimalnim izmetom ali premetom odvečnega materiala. | m2 | 18.5 |  | 0
0
3 | Kombinirani zasip jarkov (90% strojno, 10% ročno) z izkopanim materialom III. - IV. Ktg, deponiranim ob objektu ali začasni deponiji in utrjevanjem zasipa po plasteh. Pri zasipavanju je potrebno paziti, da ne pride do poškodb vgrajene kanalizacije in jaškov. | m3 | 2.8 |  | 0
0
4 | Transport izkopanega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks in pristojbin. | m3 | 3.2 |  | 0
0
5 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega materiala za zasip, skupaj s potrebnim planiranjem in utrjevanjem po plasteh. | m3 | 5.18 |  | 0
6 | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi (poljubnega proizvajalca) premera 125 mm z vsemi koleni, odcepi in tesnili ter polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu. | m1 | 18.6 |  | 0
7 | Nabava, dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi (poljubnega proizvajalca) premera 75 mm z vsemi koleni, odcepi in tesnili ter polnim obbetoniranjem s polaganjem v projektiranem padcu. | m1 | 10 |  | 0
8 | nabava, dobava in montaža linijskega požiralnika, kot npr Aco, širine 150 mm, skupaj s peskolovom in priklopom, obbetonirano.. | m1 | 4 |  | 0
9 | izdelava priklopov na obstoječe jaške, skupaj s štemanjem, obbetoniranjem, obdelavo cevi in čiščenjem ter izdelavo mulde v jašku. | kos | 4 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
| KANALIZACIJA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Zunanja ureditev
VI. | ZUNANJA UREDITEV
1 | izdelava preplastitve obstoječega asfalta z AC surf B50/70 A4 v deb 5 cm, skupaj s potrebnim frezanjem ter predpremazom z emulzijo | m2 | 138.81 | 0
2 | Nabava, dobava in vgrajevanje tamponskega nasutja iz čistega gramoza granulacije 0-50 mm s potrebnim planiranjem, premeti, razstiranjem in utrjevanjem po plasteh (modul zbitosti poda statik). | m3 | 22.2 | 0
3 | Nabava, dobava in izdelava talne plošče, armirane z Q 335, debeline 12 cm, | m2 | 32 | 0
4 | Nabava, dobava in izdelava talne plošče, armirane z Q 335, debeline 12 cm, finalno obdelane - brušen beton | m2 | 37 | 0
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ: |  |  | 0

## Krov-klep dela
I. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | debontaža, predelava, čiščenje, oplesk in ponovna montaža kovinskih vertikalnih odtočnih cevi premera 200 mm, pritrjenih z oklepi iz ploščatega železa, skupaj s koleni in izlivi ter odtočnim kotličem, ki so zajeti v ceni . | m1 | 36.6 |  |  | 0
0
2 | pokrivanje strehe s strešno kritino, kot obstoječa, skupaj z lokalno sanacijo mehurjev, izdelavo premaza preko obstoječih bitumenskih trakov s posipom ter varjenje nove bitumenske hidroizolacije. |  |  |  |  | 0
|  | m2 | 644.4 |  |  | 0
0
0
| KROVSKO KLEPARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Ključ dela
II. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba: Dela so izvedena kot celota in mora zajemati izvedbo vseh zaključkov, obrob, tesnilni in pritrdilni material. V kolikor v posameznih postavkah detajli niso opisani in zajeti, je izvajalec dolžan pri oddaji ponudbe predvideti izvedbo kot zaključeno celoto in k temu podati izvedbene detajle, dodatna dela ne bodo posebej priznana.
1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej opaže) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | Izdelava, dobava in montaža atike na strehi iz alu barvane pločevine na zgib v barvi RAL 9007, razvite širine 120 cm, skupaj s podkonstrukcijo - kovinski nosilci ter OSB plošče | m1 | 105.12 |  |  | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža kape atike na strehi iz alu barvane pločevine deb. 3 mm v barvi RAL 9007, skupaj z hidroizolacijpo ter s podkonstrukcijo - kovinski nosilci ter OSB plošče | m1 | 105.12 |  |  | 0
3 | Izdelava, dobava in montaža inox ležišča za naslon lestve za dostop na streho. | kom | 1 |  |  | 0
4 | Izdelava, dobava in montaža inox kotnikov 50/50/4 mm, višine 1,50 m. | kom | 18 |  |  | 0
| KLUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Estrihi
III. | TLAKARSKA DELA - ESTRIHI in izolacije
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo+mat.) | ZNESEK
1 | Izdelava mikroarmiranega estriha C16/20/XC1/Dmax4, debeline 5,8 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi , na sistemske plošče profix d=2,9 cm položene na 5+4 cm toplotne izolacije KI natur Board TPS. TP-1 | m2 | 140 |  | 0
2 | Izdelava mikroarmiranega estriha C16/20/XC1/Dmax4, debeline 5,0 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami, položen na ločilni sloj, položene na 5,0 cm toplotne izolacije iz EPS - strojnica. TLAK-2 | m2 | 9.35 |  | 0
3 | Izdelava mikroarmiranega estriha C16/20/XC1/Dmax4, debeline 5,0 cm v naklonu; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm - atrij. TLAK -3 | m2 | 41.04 |  | 0
| TLAKARSKA DELA - ESTRIHI SKUPAJ |  |  |  | 0

## talne in stenske obloge
IV. | TALNE IN STENSKE OBLOGE
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo+mat.) | ZNESEK
6. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 7,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 11.37 | 0
0
7. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 8,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 12.39 | 0
0
8. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 10,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 13.75 | 0
0
9. | Izdelava mikroarmiranega estriha MB 25, debeline 13,5 cm; ob strani dilatirana z izolativnim trakom v debelini 0,5 cm in rezanimi dilatacijami po potrebi | m2 |  | 16.1 | 0
1 | Dobava in montaža kvalitetnih talnih oblog (enake kvalitete kot so že na objektu npr. BIG Floorcoverings nv, Wielsbeke, Belgium, debeline 2 mm v rolah. Montaža z lepljenjem. Upoštevati izravnavo podlage z izravnalno maso do 3,0 mm, varjenje stikov talne obloge z varilno vrvico. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bn-s1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – toksično neškodljiv; protizdrsnost po DIN 51130 – R10; termična odpornost po ISO 8302: 0,014 m2 K/W, antistatičnost po EN 1815: < 2 kV; odpornost na pritisk po EN ISO 24345: >50N/50mm;odpornost proti abraziji po EN 660-2 skupina T; primerno za standardna talna gretja; primerna za ferkventne prostore, zelo dobra odpornost na kisline, luge in topila glede na koncentracije in reakcijski čas. Barva po izboru projektanta oz. naročnika. | m2 | 30 |  | 0
2 | Samo montaža že dobavljenih oblog na objektukvalitetnih talnih oblog (enake kvalitete kot so že na objektu npr. BIG Floorcoverings nv, Wielsbeke, Belgium, debeline 2 mm v rolah. Montaža z lepljenjem. Upoštevati izravnavo podlage z izravnalno maso do 3,0 mm, varjenje stikov talne obloge z varilno vrvico. Talna obloga mora po kvaliteti ustrezati naslednjim zahtevam: ognjeodpornost po EN 13501-1 – Bn-s1; toksičnost plinov pri gorenju po DIN 53436 – toksično neškodljiv; protizdrsnost po DIN 51130 – R10; termična odpornost po ISO 8302: 0,014 m2 K/W, antistatičnost po EN 1815: < 2 kV; odpornost na pritisk po EN ISO 24345: >50N/50mm;odpornost proti abraziji po EN 660-2 skupina T; primerno za standardna talna gretja; primerna za ferkventne prostore, zelo dobra odpornost na kisline, luge in topila glede na koncentracije in reakcijski čas. Barva po izboru projektanta oz. naročnika. | m2 | 270 |  | 0
2 | Izdelava stenskih zaokrožnic iz talnih oblog v višini 10 cm, vključno z montažo podložnih profilov
|  | m1 | 197.34 |  | 0
3 | dobava in polaganje notranje talne keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. | m2 | 57.93 |  | 0
4 | dobava in polaganje stenske keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso. V ceni so upoštevane tudi pvc kotne in zaključne letvice. | m2 | 187.3 |  | 0
5 | dobava in polaganje nizkostenskih obrob na lepilo iz enake keramične obloge kot tlak. | m1 | 23.4 |  | 0
6 | dobava in polaganje granitogres keramike srednjega cenovnega razreda, po izbiri projektanta. Ploščice so lepljene na že pripravljeno podlago, fuge so stičene in fugirane s fugirno maso za zunanjo uporabo. | m2 | 42.87 |  | 0
| TALNE IN STENSKE OBLOGE SKUPAJ |  |  |  | 0

## Okna in vrata
V. | OKNA IN VRATA
V tem poglavju del so zajeta okna, vrata in zastekljene stene v lesenem, ALU ali PVC okvirju. Vsa dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi SIST-i! Vsi nosilni elementi morajo po nosilnosti odgovarjati teži kril, teža pa je odvisna od velikosti krila, debeline in sestave. Dimenzijo nosilnih elementov je dokazati s statičnim računom. Okovje zajema nasadila, kljuko, ključavnico, ščitnike in zapah, vrsta okovja pa je odvisna od zahtevanega namena oken in vrat. Vse elemente okovja mora pred vgradnjo pregledati in potrditi projektant. Nasadila morajo biti ustrezne nosilnosti. Nosilnost in potrebno število nasadil je določiti s staticnim izracunom, odvisno pa je od teže krila. Na vsaka vrata je vgraditi najmanj tri nasadila. Neoprenska tesnila za tesnenje kril morajo biti visoke kvalitete, kar je dokazati z atesti.. Vgrajevanje mora biti usklajeno s tehnoloskim postopkom gradnje objekta. Pritrjevanje na gradbene elemente mora biti izvedeno tako, da se pri tem ne poslabša funkcija, biti mora elastično in čvrsto. Vsi elementi za pritrjevanje morajo biti kovinski nerjaveci, ter ustrezne velikosti in nosilnosti. Vsi elementi so površinsko finalno obdelani na način kot je navedeno v popisu. Tehnološke risbe za proizvodnjo mora izvajalec del izdelati v skladu s projektno dokumentacijo. V kolikor želi izvajalec prilagoditi izvedbo svoji tehnotogiji, mora izdetati ustrezno projektno dokumentacijo z detajli, katero mora pregledati in s podpisom potrditi odgovomi arhitekt. lzvajanje na objektu se lahko začne, ko arhitekt s podpisom potrdi risbe in vgrajene prototipe. Glede na zahteve protipožarne zaščite, so okna, vrata oz. stene izvedena v zahtevani ognjeodpornosti. lzdelana morajo biti iz negorljivega materiala in opremljena z vsem potrebnim okovjem za pozarna vrata, po veljanih tehničnih predpisih. Vsi stiki med posameznimi elementi medsebojno, s stenami in tlaki morajo ustrezati zahtevam protipožarne zaščite enako kot okna oz. vrata sama. lzvajalec je dolžan predložiti atest o pozarni odpornosti. Vse zahteve za protipožarno zaščito so dane v načrtu protipožane zaščite objekta Okna, vrata in stene morajo imeti priložene ateste o zahtevani požarni in zvočni izolativnosti.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI: * vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog * merjenje na objektu * vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja * skladiščenje materiala na gradbišču * preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti * vse potrebno delo v delavnici in na objektu * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo s potrebnimi detajli * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za koncanje posameznih del, tudi ce niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elemnotv. Potrditi jih mora odgovorni projektant arhitekture * ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material * kovinske, lesene ali PVC podboje in okvirje * stekla za zasteklitve * senčila * okenske police * izdelava vseh potrebnih zaključkov * finalna površinska obdelava kril, okvirjev in podbojev po opisu * vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno * usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom * terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu * popravilo eventuelno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču * čiščenje prostorov in odvoz odpadnega meteriala na stalno deponijo in plačilo takse * zaščita izdelekov pred poškodbami do predaje naročniku del * vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta. Sestavni del popisa del so tudi poglavja v projektu arhitekture, podrobnejša navodila in zahteve, ki jih je potrebno upoštevati v ceni za enoto:
* tehnično poročilo * detajli * sheme oken, sten in vrat lzvajalec mora ponudbo izdelati na osnovi lastne specifikacije za okna, vrata ali stene! Vse mere in stevilo komadov je potrebno pred izdelavo preveriti na objektu!
Opomba: VSE MERE IN ŠTEVILO KOMADOV PREVERITE NA MESTU VGRADNJE! - PRED IZDELAVO STAVBNEGA POHIŠTVA JE OBVEZNA IZDELAVA DELAVNIŠKIH NAČRTOV,KI MORAJO BITI POTRJENI S STRANI ODGOVORNEGA PROJEKTANTA ARHITEKTURE. - PROIZVAJALEC OZ. DOBAVITELJ STAVBNEGA POHIŠTVA MORA USTREZNOST ZVOČNE IN/ALI TOPLOTNE IZOLACIJE IN/ALI POŽARNE ODPORNOSTI DOKAZATI Z USTREZNIM DOKUMENTOM (CERTIFIKAT ALI REZULTATI MERITEV V AKREDITIRANEM LABORATORIJU). - ZUNANJO STAVBNO POHIŠTVO MORA BITI ZATESNJENO Z USTREZNIMI MATERIALI.
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | drsna panoramska dvižna vrata dim: 400/300 cm. V1 | kos | 4 |  |  | 0
1.1 | protivlomno žaluzijo dim: 400/300 cm. V1 | kos | 4 |  |  | 0
0
2 | notranja enokrilna lesena vrata dim: 120/220 cm. V2 | kos | 2 |  |  | 0
0
4 | notranja enokrilna lesena evakuacijska vrata dim: 110/220 cm. V3E | kos | 1 |  |  | 0
0
5 | notranja enokrilna lesena vrata dim: 90/220 cm. V4 | kos | 6 |  |  | 0
0
6 | notranja enokrilna drsna lesena vrata dim: 90/220 cm. V5 | kos | 2 |  |  | 0
0
7 | steklena stena v alu okvirju z enokrilnimi vrati dim: 400/325 cm. V6 | kos | 3 |  |  | 0
0
8 | notranja avtomatska dvokrilna drsna vrata dim: 335/250 cm. V7 | kos | 1 |  |  | 0
0
9 | notranja enokrilna lesena vrata dim: 100/220 cm. V8 | kos | 1 |  |  | 0
0
10 | vhodna avtomatska drsna vrata dim: 250/300 cm. V9 | kos | 1 |  |  | 0
0
11 | zunanja alu dvokrilna evakuacijska vrata dim: 200/305 cm. V10E | kos | 1 |  |  | 0
0
12 | alu enokrilna vhodna vrata dim: 94/305 cm. V11 | kos | 1 |  |  | 0
0
13 | notranja dvokrilna lesena drsna vrata dim: 120/220 cm. V12 | kos | 1 |  |  | 0
0
14 | alu enokrilna vhodna vrata dim: 118/310 cm. V13 | kos | 1 |  |  | 0
0
15 | Odstranitev, skladiščenje med gradnjo in ponovna montaža: enokrilno pvc okno v RAL 9007, dobava in montaža žaluzije dim: 100/100 cm. O1s | kos | 1 |  |  | 0
0
16 | Odstranitev, skladiščenje med gradnjo in ponovna montaža: enokrilno pvc okno v RAL 9007, dobava in montaža žaluzije dim: 200/100 cm. O2n | kos | 1 |  |  | 0
0
17 | Odstranitev, skladiščenje med gradnjo in ponovna montaža: enokrilno pvc okno v RAL 9007, dobava in montaža žaluzije dim: 200/100 cm. O2s | kos | 1 |  |  | 0
0
18 | Odstranitev, skladiščenje med gradnjo in ponovna montaža: enokrilno pvc okno v RAL 9007, dobava in montaža žaluzije dim: 70/90 cm. O3n | kos | 2 |  |  | 0
0
19 | Odstranitev, skladiščenje med gradnjo in ponovna montaža: enokrilno pvc okno v RAL 9007, dobava in montaža žaluzije, z žaluzijo dim: 70/90 cm. O3s | kos | 2 |  |  | 0
0
20 | fiksna alu zasteklitev v RAL 9007, z žaluzijo na motorni pogon dim: 250/300 cm. O4n | kos | 1 |  |  | 0
0
21 | dvokrilno pvc okno v RAL 9007, z žaluzijo dim: 157/100 cm. O5n | kos | 1 |  |  | 0
0
22 | fiksna pvc zasteklitev v RAL 9007, z žaluzijo z notranjim screen rolojem dim: 100/220 cm. O6 | kos | 1 |  |  | 0
0
23 | dobava in montaža obloge stene pri umivalniku: kaljeno mat steklo fiksirano na steno dim: 100/120 cm |  |  |  |  | 0
|  | kos | 3 |  |  | 0
0
24 | dobava in montaža zunanjih alu polic, skupaj s krajnimi zaporami. |  |  |  |  | 0
|  | m1 | 13.07 |  |  | 0
0
25 | dobava in montaža notranjih pvc polic z odkapnim robom, debeline 2 cm. |  |  |  |  | 0
|  | m1 | 13.07 |  |  | 0
0
26 | dobava in montaža predelne stene iz fundermax plošč dim: 156/220 cm, skupaj z vrati, podstavki in vsem potrebnim pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  |  | 0
0
27 | dobava in montaža predelne stene iz fundermax plošč dim: 210/220 cm, skupaj z vrati, podstavki in vsem potrebnim pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | kos | 1 |  |  | 0
0
0
| OKNA IN VRATA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Slikopleskarska dela
VI. | SLIKOPLESKARSKA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | Slikanje ometanih sten z 2x disperzijsko barvo v tonu po izbiri s predhodno izravnavo z izravnalno maso v dveh slojih in potrebnim brušenjem.
|  | m2 | 316.25 |  |  | 0
2 | slikanje sten sanitarij in hodnikov z lateks mat barvo v sivem tonu, skupaj s predpripravo
|  | m2 | 185.2 |  |  | 0
3 | oplesk obstoječega stropa strojnice, skupaj s predpripravo
|  | m2 | 9.35 |  |  | 0
0
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Knauf
VII. | MAVČNA DELA
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | nabava, dobava in montaža spuščenega Armstrong stropa, kot npr. Optima bela barva, profil Odbor, dim 60/60 cm na nosilni podkonstrukciji | m2 | 279.19 |  |  | 0
2 | nabava, dobava in montaža spuščenega Armstrong stropa, kot npr. Hydroboard, bela barva, dim 60/60 cm na nosilni podkonstrukciji | m2 | 118.17 |  |  | 0
3 | nabava, dobava in montaža spuščenega stropa kot npr. knaufinsulation, deb 15mm, na nosilni podkonstrukciji | m2 | 2.7 |  |  | 0
4 | nabava, dobava in montaža spuščenega stropa napušča iz XPS plošč, kot npr. Wedi deb. 20 mm, na podkonstrukciji, prevlečeno z mrežico in lepilom ter opleskano s fasadno barvo | m2 | 102.79 |  |  | 0
5 | nabava, dobava in montaža trde toplotne izolacije iz kamene volne, skupaj s pritrjevanjem na obstoječi opaž + parna zapora. | m2 | 398 |  |  | 0
6 | Izvedba suhomontažne stene - kot npr. Knauf W 112, ki vključuje dobavo in montažo suhomontažne gips plošče 2x15 mm vključno z bandažiranjem in vmesno toplotno izolacijo v debelini 7,5 cm. Vstaviti tudi ojačitev v stenah za montažo vrat in potrebnimi ojačitvami - višina predelnih sten cca 3.60m, zgoraj montažna betonska strešna konstrukcija. | m2 | 250 |  |  | 0
7 | Izvedba suhomontažne stene - kot npr. Knauf W 112, ki vključuje dobavo in montažo vodoodporne suhomontažne gips plošče 2x15 mm vključno z bandažiranjem in vmesno toplotno izolacijo v debelini 7,5 cm. Vstaviti tudi ojačitev v stenah za montažo vrat in sanitarnih elementov in potrebnimi ojačitvami - višina predelnih sten cca 3.60m, zgoraj montažna betonska strešna konstrukcija. | m2 | 60 |  |  | 0
| MAVČNA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Fasada
VIII. | FASADA
| POPIS | EM | KOL | C/E(delo) | C/E(mat.) | ZNESEK
1 | Izdelava kontaktne fasade direktno na opečni zid v sestavi: zaključni sloj 1 cm v dveha barvnih odtenkih, toplotna izolacija iz kamene volne Kanufinsulation FKD deb. 12 cm, izdelano po navodilih proizvajalca. OZZ1 | m2 | 212.6 |  |  | 0
2 | izdelava cokla iz kulirplasta višine 0,50 m, toplotna izolacija ekstrudiran polistiren deb. 12 cm
|  | m2 | 43.61 |  |  | 0
3 | Izdelava obloge fasade iz fundermax plošč v sestavi: zaključna fundremax obloga 1 cm na podkonstrukciji, lesena podkonstrukcija 3 cm, vmes zračni sloj, paropropustna folija, toplotna izolacija iz kamene volne Kanufinsulation TP 435 B deb. 10 cm, izdelano po navodilih proizvajalca.
|  | m2 | 150.7 |  |  | 0
4 | Izdelava obloge napuščev v sestavi: fasadni zaključni sloj 1 cm, stirodur z mrežico (Wedi) in lepilom deb. 5 na leseni podkonstrukciji, izdelano po navodilih proizvajalca.
|  | m2 | 157 |  |  | 0
| FASADA SKUPAJ |  |  |  |  | 0

## Elektro instalacije
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot elektro strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
10. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
11. | Popis zajema tudi demontažo, odstranitev ter odvoz na deponijo obstoječih inštalacij in naprav.
12. | Popis zajema tudi dobavo in montažo.
I. | Razdelilniki in dovod, dobava in montaža |  |  | 0
II. | Ožičenje, dobava in montaža |  |  | 0
III. | Oprema, dobava in montaža |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  | 0
I. | Razdelilniki, dobava in montaža
1. | Dobava in montaža razdelilnika RG z vgrajeno opremo:
| Podometni razdelilnik, kovinski, barvan, vrati, ključavnico, maskami, pregradami in odprtinami za uvod kablov, 5x24M | kos | 1
| Stikalo glavno, 63A, 3p | kos | 1
| Prenapetostna zaščita Protec B, 4+0, z indikacijo in možnostjo menjave posameznega modula | kos | 4
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok, FID, ETI EFI4, 40A/30mA, 4p, | kos
| Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B | kos | 20
| Varovalni element ETIMAT,16A,1p,B | kos | 20
| Varovalni element ETIMAT,16A,3p,C | kos | 2
| Varovalni element ETIMAT,16A,3p,C | kos | 1
| Astronomska preklopna ura, z ročnim krmiljenjem, spominom nastavitve ob izpadu elektrike, izhod 10A/230V, za montažo na DIN letev | kos | 1
| Nična, zaščitna izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kos | 1
| Razdelilec komplet RG | kpl | 1 | 0
2. | Dobava in montaža razdelilnika R-TP z vgrajeno opremo:
| Nadometni razdelilnik, kovinski, barvan, vrati, ključavnico, maskami, pregradami in odprtinami za uvod kablov, 3x12M | kos | 1
| Stikalo glavno, 40A, 3p | kos | 1
| Zaščitno stikalo na diferenčni tok, FID, ETI EFI4, 40A/30mA, 4p, | kos | 1
| Varovalni element ETIMAT,10A,1p,B | kos | 3
| Varovalni element ETIMAT,16A,1p,C | kos | 4
| Varovalni element ETIMAT,16A,3p,C | kos | 2
| Nična, zaščitna izenačevalna zbiralnica,vrstne sponke, napisne ploščice, drobni in vezni material, montaža | kos | 1
| Razdelilec komplet R-TP | kpl | 1 | 0
3. | Dobava in montaža GIP
| GIP | kpl | 1 | 0
| SKUPAJ RAZDELILNIKI IN DOVOD |  |  | 0
II. | Ožičenje, dobava in montaža
1. | Kabli, žice položeni v instalacijske cevi
| NYY-J 5x10 mm2 | m | 25 | 0
| NYM-J 5x4 mm2 | m | 10 | 0
| NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 70 | 0
| NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 800 | 0
| NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 150 | 0
| NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 650 | 0
| H07V-K 4-6 mm2 | m | 120 | 0
| H07V-K 16 mm2 | m | 15 | 0
| UTP cat.6 | m | 550 | 0
| LiYCY 2x0.5+4x0.2 mm | m | 250 | 0
| IY(St)Y 2x2x0.6 | m | 80 | 0
2. | Podometna inštalacijska zaščitna cev
| RFS/RBT 13,5/16/23 | m | 1300 | 0
3. | Nadometna inštalacijska zaščitna cev
| PN 11/13,5/16, NIK 1,2,3 | m | 150 | 0
4. | Kabelska polica, perforirana, pocinkana, komplet s spojnimi in kotnimi elementi, ter pritrdilnim in obešalnim materialom
| 50mm | m | 45 | 0
| 100mm | m | 120 | 0
| 200mm | m | 40 | 0
| SKUPAJ OŽIČENJE |  |  | 0
III. | Oprema, dobava in montaža
A. | Vtičnice, stikala
1. | Vtičnica, modularna, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem, zaščitnim kontaktom, dvopolna 230V,16A
| podometna | kos | 51 | 0
| podometna s pokrovčkom, IP44 | kos | 11 | 0
| parapetna | kos | 6 | 0
2. | Vtičnica nadometna, komplet, z zaščitnim kontaktom, dvopolna, pokrovom, 230V,16A | kos | 1 | 0
3. | Vtičnica nadometna, petpolna, komplet, z zaščitnim kontaktom, pokrovom, 400V,16A | kos | 1 | 0
4. | Vtičnica računalniška, modularna, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem, RJ45, cat.6
| podometna | kos | 3 | 0
| parapetna | kos | 4 | 0
5. | Stikalo podometno, modularno, komplet, z dozo, nosilcem, okvirjem 230V/10A
| 1p | kos | 8 | 0
| izmenično | kos | 4 | 0
| tipka A-0-R | kos | 2 | 0
| tipka žaluzije gor/dol | kos | 7 | 0
| tipka zvonec | kos | 2 | 0
6. | Fiksni priklop
| 1P/230V/10A-16A | kpl | 20 | 0
| 3P/400V/16A-25A | kpl | 3 | 0
7. | Parapetni kanal za namestitev vtičnic moči, telefonije in računalniške mreže, 130/72, koplet s pregrado za ločitev jakega in šibkega toka, zaključki, pokrovom, kovinski, beli, komplet s pritrdilnim materialom (npr. Elba) | m | 3 | 0
8. | Doza za dodatno izenačevanje poteciala, komplet z zbiralko | kos | 3 | 0
9. | Zvonec, nastavljiv, 230V | kos | 2 | 0
B. | Svetila in regulacija Vsa svetila so z montažo in pripadajočim pritrdilnim materialom.
9. | Varnostna svetilka AX P vgradna montaža, z OPTIKO ZA ODPRTE PROSTORE 1W LED 145lm PREMIUM, s funkcijo samodejnega nadzora delovanja AUTOTEST, zaščitna stopnja IP65/IP20, avtonomija baterije 1h, z LIFEPO baterijo, funkcija TRAJNEGA (Maintained/SA) ali PRIPRAVNEGA (Non Maintained/SE) spoja, v beli barvi. | kos | 6 | 0
V2 - npr. AXPO/1W/B/1/SA/AT/WH
10. | Varnostna svetilka INFINITY II AC z dodano osvetlitvijo navzdol 3W led 80lm, PREMIUM, s funkcijo samodejnega nadzora delovanja AUTOTEST, zaščitna stopnja IP40, avtonomija baterije 1h, z LIFEPO baterijo, funkcija TRAJNEGA (Maintained/SA) ali PRIPRAVNEGA (Non Maintained/SE) spoja, montaža na strop, razdalja razpoznavnosti 30 m, v beli barvi. | kos | 9 | 0
V3 - npr. IF2ACD/3W/B/1/SA/AT/WH
11.1 | DSI / DALI enota za sočasno kontrolo (enakovredno kot Zumtobel Dimlite school kit) do 25 DALI ali DSI svetilk, Zatemnitev od 1 do 100%. Vgradnja v svetilko ali pod strop, IP20 stopnja zaščite, razred zaščite II. Mere: 281 x 50 x 21 mm, teža: 0,14 kg. 5-letna garancija. | kos | 5 | 0
11.2 | Zagon sistema brez montaže | kos | 5 | 0
12.1 | Senzor gibanja za koridorje (12m), stropni, 360 st, z zakasnitvijo izklopa, 2000W/230V, 5s do 15 min, 2-2000 lx, MW | kos | 5 | 0
Sen1 - (npr.Steniel, IS345)
12.2 | Senzor prisotnosti (radij 12m), stropni, 360 st, z zakasnitvijo izklopa, 2000W/230V, 30s do 30 min, 10-1000 lx, IR | kos | 4 | 0
Sen2 - (npr.Steniel, HF360)
12.3 | Senzor prisotnosti (doseg 1-8m), stenski, 180 st, z zakasnitvijo izklopa, 2000W/230V, 30s do 30 min, 2-1000 lx, IR | kos | 4 | 0
Sen2 - (npr.Steniel)
12.4 | Nastavitev parametrov senzorjev prisotnosti, groba in fina z upoštevanjem zahtev investitorja | kpl | 1 | 0
C. | Strelovod
1. | Zamenjava odvodnega voda obstoječe strelovodne inštalacije z aluminj žica, φ8 mm, komplet s stenskimi nosilci in pripadajočim spojnim materialom, demontažo in odvozom odvečnega materiala | m | 50 | 0
2. | Merilni spoj, komplet z merilno sponko in oznako spoja | kos | 6 | 0
3. | Vertikalna zaščita merilnega spoja | kos | 3 | 0
4. | Križna sponka, žlebna objemka, cevna objemka | m | 18 | 0
5. | Onova poškodovane strelovodne inštalacije (dela se izvajajo po potrebi, obračun po dejanskih stroških, material je obračunan pod postavko drobni material) | ur | 4 | 0
D. | Univerzalno omrežje
Opomba: aktivna komunikacijska oprema v IT omari ni del popisa
1. | Komunikacijsa omara 12U, 19", zidna montaža, 600 x 400 x 635 mm (Š x G x V), steklenimi vrati, ključavnico, urejevalnikom kablov, odprtinami za uvod kablov na vrhu in dnu, komplet s priborom za montažo in dvema policama | kpl | 1 | 0
2. | Razdelilec za montažo v 19" omaro, 9x230V, 1U | kos | 1 | 0
3. | Delilni panel 19", 24xRJ45, UTP cat.6 | kos | 1 | 0
4. | Brezžična dostopna točka, stropna, 2500 Mb, komplet z napajanjem (npr. UAP) | kos | 1 | 0
E. | Protivlomni sistem
1. | Protivlomna alarmna centrala, 8 področij, do 8 tipkovnic, 4 particij, 71 gesel, glavno geslo, do 71 obeskov/kartic, spomin dogodkov, komplet s transformatorjem, ključavnico, protisabotažnim stikalom, akumulatorjem 7Ah (npr. DCS 2032NKE) | kos | 1 | 0
2. | Senzor gibanja, žični, IR in MW zaznavanje, temperaturna kompenzacija, pokritje 12 x 12 m (npr.DSC LC-104PIMW) | kos | 10 | 0
3. | Tipkovnica na dotik z vgrajenim čitalcem, žična (npr. DSC ) | kos | 1 | 0
4. | Obesek za enostaven vklop in izklop sistema (npr. DSC ) | kos | 10 | 0
5. | Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko z akumulatorjem in sabotažnimi stikali (opcija) | kos | 1 | 0
6. | Priklop telefonskega kabla oziroma omrežja na alarmno centralo | kpl | 1 | 0
7. | Programiranje in zagon sistema | kpl | 1 | 0
F. | Klic v sili
Opomba: dobavljeni material mora biti skladen z obstoječim sistemom klicnim sistemom DU Kranj, vsa dela nadgradnje morajo biti dogovorjena z upravljalcem sistema. Lokacija priklopa in način priklopa na sistem se določi v sodelovanju z upravljalcem sistema.
1. | Klic v sili, sestrski klic, skladen z zahtevami DIN VDE 0834 del 1 in del 2
1.1 | Napajalna enota | kos | 1
1.2 | Krmilno signalna enota s komunikacijskim vmesnikom za povezavo v mrežo | kpl | 1
1.3 | Razrešilna enota | kos | 3
1.4 | Klicna enota z vtičnico | kos | 6
1.5 | Ročno tipkalo za aktiviranje klica iz postelje. | kos | 6
1.6 | Potezno klicno stikalo | kos | 4
1.7 | Izdelava vezalne sheme sistema klica v sili | kpl | 1
1.8 | Montaža, nadzor, programiranje, zagon sistema, preizkus delovanja, uvajanje uporabnika | kpl | 1
| Klic v sili, skupaj | kpl | 1 | 0
G. | Drugo
1. | Ureditev obstoječega priključnega mesta | kpl | 1 | 0
2. | Priklop napajalnega kabla v priključno omarico PMO | kpl | 1 | 0
3. | Priklop telefonskega kabla oz. omrežja na obstoječo priključno mesto | kpl | 1 | 0
4. | Piktogrami, izhod v sili, svetleči - fotoluminescentni, oznake po SIST EN 1838 | kos | 10 | 0
| SKUPAJ OPREMA |  |  | 0
IV. | Druga dela in splošni stroški (zajeti v ceni ostalih postavk)
1. | Drobni in pritrdilni material
2. | Vris sprememb med gradnjo v načrt PZI
3. | Pregled, funkcionalni preizkus, meritve električne inštalacije in ozemljitev
4. | Pregled, meritve univerzalnega ožičenja
5. | Meritve osvetljenosti prostorov in delovnih mest
6. | Meritve zasilne razsvetljave
7. | Pregled, meritve strelovodne inštalacije
Stikala in vtičnice, po izbiri investitorja oz. arhitekta
Svetila, po izbiri investitorja oz. arhitekta
Svetilke se dobavljajo komplet s svetili in odgovarjajočo elektronsko stikalno napravo.
Mikrolokacije za naprave strojnih instalacij in notranje opreme uskladiti pri izvedbi z
izbranim izvajalcem.
Priklop opreme izvesti v skladu z navodili dobavitelja.
Poraba inštalacijskih cevi , kabla in žic odvisna od načina polaganja

## Strojne-rekap
PROJEKTANTSKI POPIS STROJNIH INŠTALACIJ
SPREMEMBA NAMEMBNOSTI IZ TRGOVINE V DNEVNI CENTER STAREJŠIH
MESTNA OBČINA KRANJ Slovenski trg 1, 4000 Kranj
VODOVOD | 0
OGREVANJE | 0
PREZRAČEVANJE | 0
SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE | 0

## Strojne-splošni
Splošne opombe:
1. | Ponudnik-izvajalec del mora pred začetkom del pregledati vso projektno dokumentacijo.
2. | Za vse nejasnosti ali variantne rešitve se mora obvezno posvetovati z odgovornim projektantom oziroma investitorjem.
3. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno pregledal vse sestavne dele PZI projektne dokumentacije, da so v končni vrednosti ponudbe zajeta vsa dela in material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov PZI projekta.
4. | Načrte in detajle izvajalec predhodno natančno pregleda in v primeru nejasnosti in na eventuelne pomanjkljivosti, kot strojni strokovnjak opozori projektanta.
5. | Dobava in montaža (vsebuje tudi drobni montažni material).
6. | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno, iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, z atesti.
7. | Vsaka opisana pozicija je mišljena kompletno z vsemi deli, materialom in transporti za vgrajen oz. montiran izdelek.
8. | Vsak izvajalec mora po končani svoji fazi očistiti in odstraniti vse odpadke z odvozom na komunalno deponijo, s plačilom vseh stroškov za koriščenje deponije.
9. | Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema mora biti 1 kvalitete v skladu s TSG-12640:2008 po izbiri arhitekta oziroma investitorja!
10. | Izvajalec je dolžan izvesti vsa pripravljalna dela, organizacijo gradbišča, ustrezno varnost in zaščito gradbišča!
11. | Sanitarne armature, armature tušev, splakovalniki za WC in pisoarji, morajo biti v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju Ur.l.RS 51/2017 (skrajšano Ur. ZJN).
12. | Na iztočnih armaturah morajo biti vgrajeni perlatorji z usmerjevalnikom curka.
13. | Vse mere in detajle je potrebno preveriti na licu mesta.
14. | Popis zajema tudi dobavo in montažo.
15. | Tlačni preizkus, regulacija sistema, klorni šok, pridobitev ustreznih izjav, splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. Pripravljalna in zaključna dela, transport, izpiranje, polnitev sistema preko omehčevalne naprave, regulacija sistema, tlačni preizkus in poskusno obratovanje, barvne oznake in napisne ploščice za posamezne veje, obratovalna navodila, izdelava navodil za obratovanje, predaja gradbene dokumentacije ter garancij za opremo in izvedbo, zaključna dela. Izdelava prebojev, električni priklop, preizkus delovanja, splošni, manipulativni, zavarovalni in transportni stroški. Meritve: Merjenje količin zraka, ureguliranje količin zraka in sistemov na predpisane količine zraka, meritve ostalih parametrov, reguliranje do polne funkcionalnosti.

## vodovod
4.1. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – VODOVOD
Opomba: Ta projekt obsega samo 2. fazo, to pomeni, da je prva faza iz prvotnega projekta izvzeta.
A. | NOTRANJI VODOVOD
poz | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
1 | Straniščna školjka, kot npr. CERAMICA DOLOMITE, MIA WC DESKA SOFT CLOSE, SLIM, art. J505600, iz sanitarne keramike, odtok v steno, vključno s sedežno desko in pokrovom, školjka v beli barvi
|  | kos | 1 |  | 0
2 | Straniščna školjka za invalide kot npr. CERAMICA DOLOMITE, ATLANTIS VISEČA WC ŠKOLJKA, J351700+J103900, iz sanitarne keramike, odtok v steno, vključno s sedežno desko s pokrovom iz umetne mase. Vključno z 2 ročajem za invalidske WC-je.
|  | kos | 1 |  | 0
3 | Podometni splakovalnik za WC, npr. Geberit, tip KOMBI FIX, za vzidavo v steno, za konzolno školjko, odtok v steno, z izolacijo za preprečevanje kondenzacije vode, z dvojnim splakovanjem 6 l vode za polno splakovanje in 3 l za delno splakovanje, z notranjo garnituro, z 2-stopenjsko tipko. V skladu s priporočili za zeleno naročanje.
|  | kos | 2 |  | 0
4 | Pisoar iz sanitarne keramike, DOLOMITE VOLGA , priklop zadaj ali zgoraj keramika, dimenzije: 35 X 28,5 cm vključno z odtočnim ventilom in sifonom, aktiviranje s senzorjem, vključno električna priključitev
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Umivalnik iz sanitarne keramike, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, npr. GALA CERAMICA, EMMA SQUARE 55X42, art. 27060
|  | kos | 7 |  | 0
6 | Umivalnik iz sanitarne keramike za invalide, vključno z odtočnim ventilom in sifonom, npr. CERAMICA DOLOMITE, MAIA UMIVALNIK art. J498301
|  | kos | 1 |  | 0
7 | Mešalna enoročna baterija za umivalnik, kot npr.GROHE SilkMove, vključno s kotnimi ventili, s perlatorjem za varčevanje vode, v skladu s priporočili za zeleno naročanje
|  | kos | 8 |  | 0
8 | Trokadero iz sanitarne keramike, kot npr. CERAMICA DOLOMITE BRENTA, vključno z mrežo, odtočnim ventilom in sifonom
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Mešalna enoročna baterija za Trokadero, kot npr.GROHE, vključno s kotnimi ventili, s perlatorjem za varčevanje vode, v skladu s priporočili za zeleno naročanje
|  | kos | 1 |  | 0
10 | TUŠ KAD, za invalide, Viena AT, + Tuš kabina
| 100 x 120 cm | kos | 1 |  | 0
11 | Stenska mešalna baterija za tuš z ravnim priključkom, kot npr.GROHE, s prho - dež in podometno cevjo iz kovine, pokromano
|  | kos | 1 |  | 0
12 | Mešalna enoročna baterija za pomivalno korito, kot npr.GROHE Eurosmart, vključno s kotnimi ventili, s perlatorjem za varčevanje vode, v skladu s priporočili za zeleno naročanje
|  | kos | 2 |  | 0
13 | Zaporni krogelni ventil, za vodo, z navojnim priključkom, DIN 3513, ohišje iz prešane medenine
| DN 15 (pN 16) | kos | 4 |  | 0
| DN 20 (pN 16) | kos | 6 |  | 0
| DN 32 (pN 16) - z izpustno pipico | kos | 2 |  | 0
14 | Črpalka za cirkulacijo npr. Grundfos Comfort UP 15-14 s tedensko programsko uro
|  | kos | 1 |  | 0
15 | Dušilni ventil za cirkulacijo
| DN15 | kos | 3 |  | 0
16 | Cevovodi, iz večplastnih ALUMPLAST cevi, ki ustrezajo standardu DIN 8077, npr. proizvajalca WAVIN. Spajanje je z zatiskovanjem s polkovinskimi fitingi, vključno Izolacija cevnih razvodov s tubolit cevaki iz mehke pene na bazi sintetičnega kavčuka, prevlečeni s PE folijo sive barve, debelina cevakov 3 mm za hladno in 19 mm za toplo vodo, za cev dimenzije, vključno montaža cevi
| 16x2 | m | 45 |  | 0
| 20x2 | m | 65 |  | 0
17 | Dobava in montaža cevi iz nerjavnega jekla št. 1.4521 za napeljave ogrevanja, pitne vode, plina po DIN EN 10088 in DIN EN 10312, s fazonskimi kosi, z dodatkom za razrez, s spojnim materialom za spajanje s hladnim stiskanjem z zagotavljanjem tlačne stopnje PN 16, tmax = 110 °C, komplet z obešalnim in pritrdilnim materialom; vključno Izolacija cevnih razvodov s tubolit cevaki iz mehke pene na bazi sintetičnega kavčuka, prevlečeni s PE folijo sive barve, debelina cevakov 3 mm za hladno in 19 mm za toplo vodo, za cev dimenzije, vključno montaža cevi (kot npr. Viega, Sanpress Inox)
| DN35 | m | 32 |  | 0
16 | Cevovodi za odpadno vodo iz trdega PVC, z natičnimi obojkami, DIN 19 531, normalna debelina stene, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi ter tesnilnim materialom.
| DN 50 | m | 25 |  | 0
| DN 70 | m | 22 |  | 0
| DN 110 | m | 12 |  | 0
19 | Talni odtok iz plastike, s sifonom in čistilno odprtino, DN 50/50, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz nerjaveče pločevine,. Nazivne mere okvirja rešetke 150 x 150 mm, vgradna višina 140 mm.
|  | kos | 4 |  | 0
20 | Filter za vodovod, trostopenjski s sistemom izpiranja, mehanski, trostopenjska filtracija delcev od 60, 25 in 5 mcr. Delovni tlak: 1,5 - 7 bar (kot npr. TRIPLEX MAGO EKO – FOS)
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
21 | Mehčalec za vodo, višina (malo ohišje), vhod-izhod 3/4˝, polnilo-polyphosphat, 7 bar, 30 st., tesnenje z o ringom, kot npr.EKOM EKO CRYSTAL, V=190 mm
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
22 | Varnostna grupa za hladno vodo, vključno z zapornim ventilom, varnostnim ventilom DN15, tlak odpiranja 7,8 bar, protipovratnim ventilom, izpustno pipico
| DN 20 | kos | 1 |  | 0
23 | Omarica za vgradnjo v steno, iz nerjaveče pločevine, dim. 40 x 40 cm, vključno z vratci in zapiralom
|  | kos | 1 |  | 0
24 | Zidni »EURO« hidrant z omarico, v omarici je nameščeno 30 m gibljive gumijaste cevi DN 25 s spojko, ročnikom z zasunom DN 25, ventil DN 32. Certifikat USM GA. Omarica je zapečatena s plombo.
|  | kos | 1 |  | 0
25 | Tipska strešna kapa za odduho, vključno z obrobo za ravno streho.
| DN70 | kos | 3 |  | 0
26 | Gasilnik na prah S9 9kg, nosilec za na steno
|  | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## ogrevanje
4.2. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – OGREVANJE
Opomba: Ta projekt obsega samo 2. fazo, to pomeni, da je prva faza iz prvotnega projekta izvzeta.
poz. | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
A. | TOPLOTNA POSTAJA (primarni del)
1 | Toplotna postaja z naslednjimi podatki: nazivna topl. moč: 25 kW primar: 110/75 °C, PN 16 DN 25 sekundar: 65/45 °C, PN 6 DN 40 Postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
prenosnik toplote ploščne lotane izvedbe, vključno izolacija
zimsko obratovanje primar: 110/60 °C PN16, dpp = 3 kPa sekundar: 65/45 °C PN6, dps = 10 kPa topl. moč 25 kW
poletno obratovanje primar: 70/35 °C PN16 sekundar: 60/25 °C PN6 topl. moč: min. 8 kW
lovilnik nesnage z magnetnim vložkom PN 16 DN 25
potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno tulka
2 x termometer 0..150°C
2 x manometer 0..16 bar
Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, PN 16 DN 25, kvs = 0,25 m3/h
Ploščni prenosnik toplote nazivna topl. moč: 25 kW primar: 110/75 °C, PN16, DN 25, 3kPa sekundar: 65/45 °C, PN 6, DN 25, 10kPa
digitalni elektronski regulator TP08
| (zagotovi distributer Domplan Energetika d.o.o. Kranj) | kpl | 1 |  | 0
B. | KOTLOVNICA
2 | Bojler za pripravo TSV, kot npr. Sunsystem SN 300, volumna 300 l, vključno z izolacijo, varnostnim ventilom, priključnim materialom | kpl | 1 |  | 0
3 | Pretočna raztezna posoda za TSV, kot npr. Flamco Airfix A12, vključno s priključnim materialom | kos | 1 |  | 0
4 | Raztezna posoda za ogrevanje, kot npr. MN 50/6 STREAMLINE PNEUMATEX, volumna 50 l | kos | 1 |  | 0
5 | Krmiljenje za 3 ogrevalne mešalne veje z daljinskim upravljalnikom FET, npr. SELTRON Promatic WDC20
|  | kos | 1 |  | 0
6 | Krogelni zaporni ventil, s tesnili in materialom za spajanje, dimenzije:
| DN25 | kos | 6 |  | 0
| DN40 | kos | 4 |  | 0
7 | Lovilec nečistoč, navojne izvedbe, skupaj z materialom za tesnenje,
| DN25 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
8 | Protipovratni ventil, navojne izvedbe, skupaj z materialom za tesnenje,
| DN25 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
9 | Polnilno praznilni ventil z navojem; DN15 | kos | 2 |  | 0
10 | Avtomatski odzračnik nameščen v najvišjih točkah sistema ter na obeh glavnih ogrevalnih vejah skupaj s krogelnim ventilom | kos | 4 |  | 0
11 | Visoko učinkovite obtočne črpalke za ogrevalne in hladilne sisteme: - črpalka z EMC elektromotorjem, - enofazna napetost 230V, 50Hz, - temperatura medija -10°C do +95°C, - do 90% prihranka energije, min. poraba samo 4W, - prikaz trenutne porabe električne energije, - možnost nastavitve načina regulacije (Δp-c, Δp-v), - integrirana električna zaščita motorja, - funkcija odzračevanja rotorskega dela črpalke, - visok zagonski moment za zanesljiv start.
| npr.: WILO, tip Yonos PICO-25/1-4 | kos | 1 |  | 0
12 | Termometer 0-120 stC, fi 60 mm, 1/2" x 100 mm | kos | 4 |  | 0
13 | Manometer 0-10 bar, fi 63 mm, 1/4" | kos | 2 |  | 0
14 | Varnostni ventil za ogrevanje PN6 DN 15/20, pod = 3 bar, a = 0,3 | kos | 1 |  | 0
15 | Brezšivana bakrena cev za vodovodne, plinske in toplovodne instalacije po DIN EN 1057, vključno z ustreznimi loki, T - kosi in priključki. Izolacija cevnih razvodov s tubolit cevaki iz mehke pene na bazi sintetičnega kavčuka, prevlečeni s PE folijo sive barve, debelina cevakov 15 mm
| d25x2,3 | m | 8 |  | 0
| d40x3,7 | m | 6 |  | 0
16 | Demontaža cevi, izpust ogrevalnega medija, demontaža starih odvečnih elementov in odvoz na deponijo, rezanje in vrtanje obstoječih cevovodov, ponovno polnjenje sistema, hidravlično uravnoteženje in tlačni preizkus in p. funkcionalnosti. | kompl | 1 |  | 0
C. | TALNO OGREVANJE
17 | Večplastna polietilenska cev npr. WAVIN, za talno ogrevanje, vključno s pritrdilnimi spojkami
| DN 16 | m | 735 |  | 0
18 | Razdelilna omarica za talno ogrevanje, vključno s termostatskimi zapornimi ventili in odzračevanjem, regulacija preko daljinskih sobnih termostatov
| za 12 zank | kos | 1 |  | 0
19 | Polistirenska sistemska plošča, Izolacijski material
|  | m2 | 110 |  | 0
20 | Izdelava prebojev za cevi
|  | kos | 8 |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0

## prezračevanje
4.3. POPIS MATERIALA, OPREME IN DEL – PREZRAČEVANJE
Opomba: Ta projekt obsega samo 2. fazo, to pomeni, da je prva faza iz prvotnega projekta izvzeta.
poz. | opis | enota | koli- čina | cena | skupaj
1 | Kompaktna prezračevalna naprava
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za zunanjo montažo, ohišje s horizontalnimi priključki, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-rotacijski izmenjevalnik toplote, s povečanim izkoristkom, tip SL/A
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod,
-električni grelnik, kot II.prioriteta
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava mora biti v skladu z ErP 2018 direktivami, po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 2000 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM: 660 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 2000 m3/h
Dp ekst.: 250 Pa
Moč EM: 660 W
Grelnik električni:
Pgr = 7,5 kW , 400V, 3~, 50 Hz, grelec je v funkciji kot 2. prioriteta v primeru izpada freonskega sistema, 1. prioriteta gretje preko Duf in zunanje KKE
Freonski grelno hladilni izmenjevalec (DUF), 14 kW, Hladilno sredstvo R410A, primeren za inverterske kompresorsko kondenzacijske enote, DCF-2,0-14, tovarniško izoliran s pločevino in kameno volno, kad za kondenz iz nerjaveče pločevine
Inverterska kompresorsko kondenzacijska enota AOU 105HRDC3,hladilna moč 10500 W, skupaj z modulom KA8243 za povezavo krmiljenja iz prezračevalne naprave. Priključna napetost 400V, 3~, 50 Hz, 10,0 A. Rotacijski kompresor, inverter, reverzibilno delovanje. Hladivo R32.
Izkoristek rotacijskega izmenjevalnika toplote je 83,2%, pri zimskih projektnih podatkih zunanji zrak -13°C/90%rH in odvodu iz prostora 22°C/40%rH
Mere naprave (brez kanalskega uparjalnika):
Dolžina (mm): 1485
Širina (mm): 910
Višina (mm): 1000
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
-naprava mora v času odtaljevanja zunanje kompresorsko kondenzacijske enote samodejno preklopiti v nižji obratovalni režim.
Dodatna oprema:
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
kot npr. KOMFOVENT Verso R 2000 H E C5.1, (Agregat d.o.o., Ljubljana)
|  | kompl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža SPIRO kanala okroglega preseka, namenjenega dovodu in odvodu zraka od klimata do prostorov. Kanal se izdela iz pocinkane pločevine debeline 0,6 do 1,1 mm glede na dimenzije kanala po DIN 24190 vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi
| SPIRO DN 400 | m | 5 |  | 0
| SPIRO DN 350 | m | 4 |  | 0
| SPIRO DN 315 | m | 7 |  | 0
| SPIRO DN 300 | m | 11 |  | 0
| SPIRO DN 280 | m | 16 |  | 0
| SPIRO DN 250 | m | 26 |  | 0
| SPIRO DN 200 | m | 9 |  | 0
| SPIRO DN 160 | m | 38 |  | 0
| SPIRO DN 125 | m | 28 |  | 0
3 | Izdelava in montaža kanala pravokotnega preseka, namenjenega dovodu in odvodu zraka do klimata in od klimata do prostorov. Kanal se izdela iz pocinkane plocevine debeline 0,6 do 1,1 mm glede na dimenzije kanala po DIN 24190 tip F z vzdolžnimi zgibi, drückstufe 2 oziroma 5, s prirobničnimi spoji, vključno s koleni, odcepi in prehodnimi kosi
| 400 x 300 | m | 6 |  | 0
| 500 x 300 | m | 6 |  | 0
| 500 x 400 | m | 25 |  | 0
4 | Dobava in montaža izolacije zračnih kanalov s ploščami iz umetnega kavčuka s parozaporno, zaprto celično strukturo, debeline 19mm, samougasljivega razred B1, tip ArmaCell AC
| dovodni kanal do naprav | m2 | 65 |  | 0
5 | Kulisni dušilnik zvoka, ohišje izdelano iz pocinkane pločevine, kulise z okvirjem iz poc, pločevine in polnilom iz zvočno absrobcijskega matriala zaščitene pred abrazijo; vse v negorljivi izvedbi.
| DZ 400x300mm L=1000mm | kos | 2 |  | 0
6 | Aluminijast difuzor s posamično nastavljivimi navpičnimi in vodoravnimi lamelami za dovod zraka ter z možnostjo štirih smeri dovoda, izdelan iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija, pritrjen z vidnimi vijaki, nastavni del s protismernimi lamelami za regulacijo količine zraka. Skupaj z montažnim materialom, vključno s priklopnim kanalom Na SPIRO cev
| DLA4 300x200 | 6 | kos |  | 0
7 | Aluminijasta odvodna rešetka s kvadratno mrežo, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija pritrjena z vidnimi vijaki, nastavni del s protismernimi lamelami za regulacijo količine zraka. Skupaj z montažnim materialom, vključno s priklopnim kanalom Na SPIRO cev
| BMQA-SC, BxH = 200 X 200 mm | 6 | kos |  | 0
8 | Dobava in montaža prezračevalnih ventilov, kompletno z montažnim materialom, vključno s priklopnim kanalom Na SPIRO cev
| PV100 | 6 | kos |  | 0
| PV125 | 18 | kos |  | 0
9 | Dobava in montaža ročne regulacijske lopute za prezračevanje, kompletno z montažnim materialom.
| za SPIRO DN 200 | 1 | kos |  | 0
| za SPIRO DN 250 | 3 | kos |  | 0
| za SPIRO DN 280 | 1 | kos |  | 0
| za SPIRO DN 300 | 2 | kos |  | 0
| za kanal 400 x 500 | 2 | kos |  | 0
10 | Pokrovi za revizijske odprtine za pravokotne kanale iz pocinkane pločevine s sistemom za enostavno odpiranje.
| velikost 400x200 mm | 4 | kos |  | 0
11 | Pokrovi za revizijske odprtine za SPIRO kanale iz pocinkane pločevine s sistemom za enostavno odpiranje.
| velikost 400x200 mm | 8 | kos |  | 0
12 | Rešetka - žaluzija za dovod in odvod zraka na strehi
| velikost 500x300 mm | 2 | kos |  | 0
13 | Cevni ventilator, tihe izvedbe, kapacitete 500 m3/h, 250 Pa. Lastnosti: -diagonalni rotor s statorjem -3-stopenjski -Integrirano termično stikalo -Zvočno izolirani -Ohišje iz pocinkane pločevine -IPX4 zaščita -Nazivna moč 47 W -Minimalna delovna temperatura -25°C (kot npr. Bosplast EMIX SILENT150L E2M 11)
|  | 2 | kos |  | 0
14 | Fasadna rešetka - žaluzija za odvod zraka na fasadi
| DN160 | 2 | kos |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0